## Sheet1
序号 | 试题内容 | 题型 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 正确答案
1 | 所谓建设监理是指具有相应资质的工程监理单位，受项目法人的委托，依照合同对承包人的建设行为进行监控的（）活动。 | 单选题 | 专业化服务 | 技术服务 | 技术监督 | 技术指导 |  |  | A
2 | 监理人实施建设工程监理的前提是（）。 | 单选题 | 工程建设文件 | 获得发包人的委托和授权 | 有关的建设工程合同 | 工程监理企业的专业化 |  |  | B
3 | 在监理实施过程中，由于监理工程师出现工作过失，导致承包人经济损失，承包人应直接向（）提出索赔要求。 | 单选题 | 监理单位 | 监理机构 | 监理工程师 | 发包人 |  |  | D
4 | 工程建设监理的行为主体是具有相应资质的（）。 | 单选题 | 施工单位 | 监理单位 | 总监理工程师 | 监理工程师 |  |  | B
5 | 监理单位是施工承包合同之外的第三方,意味着工程建设监理具有（）。 | 单选题 | 强制性 | 独立性 | 服务性 | 科学性 |  |  | B
6 | 建设工程监理的性质可概括为（）。 | 单选题 | 服务性、科学性、独立性和公正性 | 创新性、科学性、独立性和公正性 | 服务性、科学性、独立性和公平性 | 创新性、科学性、独立性和公平性 |  |  | C
7 | 根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的见证要求，下列说法正确的是: | 单选题 | 见证人员可由施工单位或监理单位指派，无需建设单位确认 | 见证记录只需记录取样和送检情况，其他环节可省略 | 见证人员应全程监督检测活动，并对取样、标识、封志以及现场检测等关键环节签字确认 | 若现场检测时间紧张，见证记录可事后补写，无需当场签字 |  |  | C
8 | 工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。 | 单选题 | 项目决策 | 工程设计 | 工程施工 | 工程竣工验收 |  |  | C
9 | 工程质量控制按其实施主体不同分为自控主体和监控主体。下列单位中属于自控主体的是（）。 | 单选题 | 设计单位 | 咨询单位 | 监理单位 | 建设单位 |  |  | A
10 | 工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。 | 单选题 | 以人为核心 | 以预防为主 | 质量第一 | 质量达到标准 |  |  | B
11 | 法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有（）的性质。 | 单选题 | 一般裁定 | 权威裁定 | 最终裁定 | 最高裁定 |  |  | C
12 | 在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。 | 单选题 | 建设单位要求的使用年限 | 设计文件规定的合理使用年限 | 30年 | 50年 |  |  | B
13 | 建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。 | 单选题 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  | A
14 | 涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经（）审批后方可实施。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 原施工图审查机构 |  |  | D
15 | 根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。 | 单选题 | 材料生产厂家 | 保修期限 | 材料供应单位 | 合理使用年限 |  |  | D
16 | 在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损害、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的（）项目。 | 单选题 | 主控 | 一般 | 观感 | 基本 |  |  | B
17 | 某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程中曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格，2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为（）。 | 单选题 | 85% | 90% | 95% | 100% |  |  | A
18 | 在分部工程质量验收时，对于观感质量评价结论为“差”的（），应通过返修处理进行补救。 | 单选题 | 检验批 | 分项工程 | 检查点 | 控制点 |  |  | C
19 | 施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸但能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。 | 单选题 | 技术处理方案 | 设计单位意见 | 设计变更处理 | 质量事故责任 |  |  | A
20 | 施工过程中出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出（），要求其对质量问题进行补救处理。 | 单选题 | 暂停令 | 工作联系单 | 会议纪要 | 监理通知单 |  |  | D
21 | 造成重伤1人、经济损失1200万元的工程质量事故属于（）。 | 单选题 | 一般工程质量事故 | 较大质量事故 | 重大质量事故 | 特大质量事故 |  |  | B
22 | 工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。 | 单选题 | 积极参与事故调查 | 要求施工单位提供相应证据 | 回避参与事故调查 | 积极协助客观提供相应证据 |  |  | D
23 | 关于监理单位设计进度控制内容的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 编制切实可靠的设计总进度计划 | 落实设计工作技术经济责任制 | 按照设计技术经济定额进行考核 | 审查设计进度计划的合理性和可行性 |  |  | D
24 | 确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是（）。 | 单选题 | 工程项目的技术和经济可行性 | 各类物资储备时间和储备量计划 | 设计总进度计划对施工工期的要求 | 工程难易程度和工程条件落实情况 |  |  | D
25 | 施工进度计划实施中常用的检查方式有（）。 | 单选题 | 不定期地现场实地抽查和监督 | 召开施工单位负责人参加的现场会议 | 定期收集工程绩效报表资料 | 邀请建设单位管理人员面对面交流 |  |  | B
26 | 下列施工进度控制中，属于总监理工程师工作的是（）。 | 单选题 | 编制单位工程施工进度计划 | 按年、季、月审核施工总进度计划 | 组织现场协调会 | 审批工程延误事宜 |  |  | D
27 | 工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。 | 单选题 | 增加工作面，组织更多的施工队伍 | 对所采取的技术措施给予经济补偿 | 采用更先进的施工方法 | 改善外部配合条件 |  |  | C
28 | 监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。 | 单选题 | 科学性和价值 | 有效性和效率 | 创造性和价值 | 管理水平和效率 |  |  | B
29 | 关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 质量方针应由管理者代表制定 | 质量方针应由技术负责人制定 | 质量方针应由最高管理者发布 | 质量方针应由管理者代表发布 |  |  | C
30 | 关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 | 工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 | 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 | 工程项目质量控制系统环境不随项目管理机构的解体而消失 |  |  | B
31 | 下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。 | 单选题 | 极差 | 标准偏差 | 均值 | 变异系数 |  |  | C
32 | 工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）。 | 单选题 | 调查表法 | 分层法 | 排列图法 | 控制图法 |  |  | B
33 | 采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。 | 单选题 | 组数或组距确定不当 | 不同设备生产的数据混合 | 原材料发生变化 | 人为去掉上限下限数据 |  |  | C
34 | 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 | 单选题 | 总投资额为1亿元的服装厂改建项目 | 总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 | 总投资额为2500万元的垃圾处理项目 | 建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 |  |  | B
35 | 监理单位与被监理单位是（）关系。 | 单选题 | 合同 | 监理与被监理 | 监督与被监督 | 委托与授权 |  |  | B
36 | 建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要（）进行协调。 | 单选题 | 设计单位 | 建设单位 | 质量监督机构 | 施工总承包单位 |  |  | B
37 | 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），项目监理机构应由（）审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。 | 单选题 | 监理员 | 总监理工程师代表 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 |  |  | C
38 | 建设工程监理招标的标的是（）。 | 单选题 | 监理酬金 | 监理设备 | 监理人员 | 监理服务 |  |  | D
39 | 工程监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。 | 单选题 | 业务等级 | 资质范围 | 业务范围 | 工程范围 |  |  | C
40 | 根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（）。 | 单选题 | 工程质量评估报告 | 专项施工方案 | 已批准的可行性研究报告 | 监理月报 |  |  | B
41 | 监理实施细则需经（）审批后实施。 | 单选题 | 总监理工程师代表 | 工程监理单位技术负责人 | 总监理工程师 | 相应专业监理工程师 |  |  | C
42 | 为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 | 单选题 | 项目法人责任制 | 招标投标制 | 工程监理制 | 合同管理制 |  |  | A
43 | 工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 | 单选题 | 法定代理 | 委托代理 | 指定代理 | 延伸代理 |  |  | B
44 | 《施工合同示范文本》通用条款规定的“基准日期”是指（）。 | 单选题 | 投标截止日 | 开标之日 | 中标通知书发出之日 | 投标截止日前28天 |  |  | D
45 | 承包人对施工专业分包管理的职责是（）。 | 单选题 | 负责专业分包工程的施工组织管理 | 审查专业工程分包人的质量保证体系 | 选派分包工程的项目经理 | 负责对分包工程进行全面的质量检查 |  |  | B
46 | 某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。 | 单选题 | 外观检验法 | 衡量法 | 经验鉴别法 | 物理检验法 |  |  | B
47 | 监理规划的编写应由（）主持。 | 单选题 | 总监理工程师 | 监理工程师 | 监理员 | 监理单位技术负责人 |  |  | A
48 | 编制工程概算定额的基础是（） | 单选题 | 估算指标 | 概算指标 | 预算指标 | 预算定额 |  |  | D
49 | 在建设项目中，凡是具有独立的设计文件，竣工以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为（）。 | 单选题 | 分项工程 | 分部工程 | 单位工程 | 单项工程 |  |  | D
50 | 从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的基础有（） | 单选题 | 概算定额 | 预算定额 | 工程量清单 | 施工定额 |  |  | A
51 | 初步设计阶段投资控制的目标是（）。 | 单选题 | 施工图预算 | 修正总概算 | 设计总概算 | 投资估算 |  |  | D
52 | 初步设计阶段投资控制的目标应不超过（）。 | 单选题 | 投资估算 | 设计总概算 | 修正总概算 | 施工图预算 |  |  | A
53 | 建设项目投资决策后投资控制的关键阶段是（）。 | 单选题 | 设计阶段 | 施工招标阶段 | 施工阶段 | 竣工阶段 |  |  | A
54 | 项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括（）。 | 单选题 | 审查工程变更方案 | 进行工程计量 | 协助业主与承包单位签订承包合同 | 签署工程款支付证书 |  |  | C
55 | 施工阶段投资控制的目标是（）。 | 单选题 | 施工图预算 | 修正总概算 | 设计总概算 | 投资估算 |  |  | A
56 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》，建筑安装工程费用的完整组成是（）。 | 单选题 | 直接费+间接费+计划利润 | 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金 | 直接费+企业管理费+利润+税金 | 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+税金 |  |  | B
57 | 建筑安装工程直接费中的人工费是指（）。 | 单选题 | 施工现场所有人员的工资性费用 | 施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 | 支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 | 从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员开支的各项费用 |  |  | C
58 | 建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（）。 | 单选题 | 生产工人辅助工资 | 津贴补贴 | 职工福利费 | 基本工资 |  |  | B
59 | 根据《建筑安装费用项目组成》（建标〔2013〕44号），施工企业生产工人的探亲假的工资费计入建筑安装工程（）。 | 单选题 | 人工费 | 措施费 | 企业管理费中的劳动保险费 | 社会保障费 |  |  | A
60 | 根据建标〔2013〕44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程的（）。 | 单选题 | 措施费 | 直接工程费 | 企业管理费 | 现场管理费 |  |  | B
61 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（）。 | 单选题 | 人工费 | 施工机械使用费 | 现场管理费 | 企业管理费 |  |  | B
62 | 某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费即业务招待费，该项费用应当计入（）。 | 单选题 | 财务费用 | 营业费用 | 管理费用 | 工程成本 |  |  | C
63 | 施工企业对建筑材料构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于（）。 | 单选题 | 措施费 | 企业管理费 | 间接费 | 工程建设其他费 |  |  | B
64 | 根据建标〔2013〕44号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（）。 | 单选题 | 建筑安装工程措施 | 建筑安装工程直接工程 | 规费 | 建设单位管理费 |  |  | C
65 | 施工企业为建筑安装施工人员支付的工伤保险费属于建筑安装工程的（）。 | 单选题 | 人工费 | 措施费 | 规费 | 企业管理费 |  |  | C
66 | 施工企业为职工缴纳的基本养老保险费属于建筑安装工程的（）。 | 单选题 | 社会保障费 | 人工费 | 企业管理费 | 现场管理费 |  |  | A
67 | 根据现行规定:施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的（）。 | 单选题 | 文明施工费 | 劳动保险费 | 规费 | 安全施工费 |  |  | C
68 | 按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2003〕206号）的规定，大型机械设备进出场及安拆费列入（）。 | 单选题 | 施工机械使用费 | 施工机构迁移费 | 措施费 | 劳动保险费 |  |  | C
69 | 下列费用中属于措施项目费的是（）。 | 单选题 | 施工降水费 | 总承包服务费 | 工程排污费 | 社会保障费 |  |  | A
70 | 在计算建设工程设备工器具购置费时，国产标准设备原价一般是指（）。 | 单选题 | 设备成本价 | 设备出厂价 | 设备预算价格 | 设备出厂价加运费 |  |  | B
71 | 国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。 | 单选题 | 成本计算估价法和系列设备插入估价法 | 成本计算估价法和概算指标法 | 分部组合估价法和百分比法 | 概算指标法和定额估价法 |  |  | A
72 | 根据《建设工程质量检测管理办法》，关于工程质量检测报告的说法，正确的是哪一项？ | 单选题 | 施工或监理单位委托的检测机构出具的合格检测报告，可作为工程质量验收资料。 | 为确保公正性，任何单位委托的检测机构出具的检测报告均不得作为工程质量验收资料。 | 非建设单位委托的检测机构出具的检测报告，经建设单位书面认可后，可作为工程质量验收资料。 | 非建设单位委托的检测机构出具的检测报告，不得作为工程质量验收资料。 |  |  | D
73 | 在设计阶段运用价值工程方法的目的是（）。 | 单选题 | 提高功能 | 提高价值 | 降低成本 | 提高设计方案施工的便利性 |  |  | B
74 | 某建筑工程按扩大单价法编制单位工程概算，由于设计深度的原因其零星工程如散水台阶等无设计尺寸。对此部分工程可以按（）计算。 | 单选题 | 预算定额中划分的项目 | 概算定额中划分的项目 | 主体工程费用的百分率 | 主要材料消耗量的百分比 |  |  | C
75 | 当初步设计达到一定深度建筑结构比较明确时宜用（）编制建筑工程概算 | 单选题 | 预算单价法 | 概算指标法 | 类似工程预算法 | 扩大单价法 |  |  | D
76 | 可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。 | 单选题 | 实物法 | 分项详细估算法 | 单价法 | 综合指标法 |  |  | A
77 | 某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为（）。 | 单选题 | 标准预算审查法 | 筛选审查法 | 分组计算审查法 | 对比审查法 |  |  | B
78 | 对于承包商来说，风险最大的合同计价形式为（）合同。 | 单选题 | 可调总价 | 固定总价 | 成本加酬金 | 估算工程量单价 |  |  | B
79 | 某施工项目发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同。合同实施过程中可以对合同总价作相应变更的情况是（）。 | 单选题 | 人工费上涨 | 定额消耗量变化 | 遇雨季导致工期延长 | 工程范围调整 |  |  | D
80 | 对于承包商来说，下列合同中风险最小的是（）合同。 | 单选题 | 可调总价 | 可调单价 | 成本加奖罚 | 成本加固定金额酬金 |  |  | D
81 | 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行监理建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日。 | 单选题 | 投标截止时间 | 招标截止日 | 中标通知书发出 | 合同签订 |  |  | A
82 | 关于工程变更的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更 | 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施 | 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更 | 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担 |  |  | D
83 | 关于工程变更的说法中正确的是（）。 | 单选题 | 除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更。 | 尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更 | 如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更 | 若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担 |  |  | D
84 | 根据我国现行合同条款，在合同履行过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）。 | 单选题 | 变更指示 | 变更意向书 | 变更建议书 | 变更报价书 |  |  | B
85 | 根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中正确的是（）。 | 单选题 | 监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的应口头答复承包人 | 监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则商定或确定变更价格 | 施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变更应由发包人确定 | 采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付 |  |  | B
86 | 发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的（）小时内。 | 单选题 | 24 | 48 | 72 | 96 |  |  | B
87 | 由于发包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（）。 | 单选题 | 计划进度日期的价格指数 | 实际进度日期的价格指数 | A和B中较低者 | A和B中较高者 |  |  | D
88 | 由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。 | 单选题 | 原约定日期的价格指数 | 实际竣工日期的价格指数 | 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值 | 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个 |  |  | D
89 | 某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%、材料占45%、其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（）万元。 | 单选题 | 51.01 | 51.58 | 52.25 | 52.75 |  |  | B
90 | 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指（）。 | 单选题 | 投标截止期前28天 | 投标截止期前42天 | 开工日期前28天 | 开工日期前42天 |  |  | A
91 | 关于工程索赔的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 索赔是单向的 | 监理人的指令有时会发生索赔 | 发包人不可以通过冲账扣留保证金等实现索赔 | 合同中默认的索赔不具有法律效力 |  |  | B
92 | 按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。 | 单选题 | 工程变更索赔 | 工程延误索赔 | 意外风险和不可预见因素索赔 | 合同被迫终止的索赔 |  |  | C
93 | 关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。 | 单选题 | 初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任 | 初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿 | 初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿 | 初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿但无利润补偿 |  |  | C
94 | 根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约 | 因政策法令的变化不能提出索赔 | 机械停工按照机械台班单价计算索赔 | 监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔 |  |  | D
95 | 根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费 | 发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润 | 工程延期时，保函手续费不应增加 | 发包人未按约定时间进行付款，应按银行同期贷款利率支付迟付款的利息 |  |  | D
96 | 根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是（）。 | 单选题 | 发包人要求承包人提前竣工 | 发包人要求承包人提前交付工程设备 | 承包人遇到不利物质条件 | 承包人遇到异常恶劣的气候条件 |  |  | C
97 | 根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是（）。 | 单选题 | 发包人原因导致的工程缺陷和损失 | 发包人要求向承包人提前交付工程设备 | 施工过程中发现文物 | 政策变化引起的价格调整 |  |  | C
98 | 按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 | 单选题 | 承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 | 由于传染病导致工期的延误 | 业主提前占用工程 | 业主办理的保险费未能从保险公司获得补偿部分 |  |  | A
99 | 某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天，合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。挖运过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方案提出的工期索赔为（）天。 | 单选题 | 1 | 4 | 17 | 14 |  |  | C
100 | 某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件:因监理人对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包商可索赔的工期为（）天。 | 单选题 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |  | C
101 | 某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用l60万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。 | 单选题 | 0.8个月 | 1.2个月 | 1.6个月 | 1.8个月 |  |  | C
102 | 下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 | 处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 | 工作内容增加引起的设备费索赔标准，分自有设备或租赁设备，分别按机械台班折旧费和租赁费计算 | 工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 |  |  | C
103 | 根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人索赔的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 承包人遇到不利物质条件可进行费用索赔 | 发生不可抗力只能进行工期索赔 | 异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔 | 发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔 |  |  | A
104 | 因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是（）。 | 单选题 | 因工程损害导致第三方财产损失 | 运至施工场地用于施工的材料的损害 | 承包人的停工损失 | 工程所需清理费用 |  |  | C
105 | 关于工程计量的方法，下列说法正确的是（）。 | 单选题 | 按照合同文件中规定的工程量予以计量 | 不符合合同文件要求的工程不予计量 | 单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量 | 总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量 |  |  | B
106 | 在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为T＝P-M/N，则式中N是指（）。 | 单选题 | 工程预付款总额 | 工程合同总额 | 主要材料及构件所占比重 | 累计完成工程金额 |  |  | C
107 | 发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。 | 单选题 | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  | D
108 | 根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（）。 | 单选题 | 不迟于约定的开工日期前的7日内 | 不迟于约定的开工日期后的7日内 | 不迟于约定的开工日期前的14日内 | 不迟于约定的开工日期后的14日内 |  |  | A
109 | 根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是（）。 | 单选题 | 发包人应在合同签订后一个月或开工前10天内支付 | 当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款 | 发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工 | 预付款是发包人为解决承包人在施工过程中资金周转问题而提供的协助 |  |  | C
110 | 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，当（）要求对材料和工程（包括已覆盖的隐蔽工程）进行重新检测且结果合格时，发包人应承担由此产生的直接费用、修复受影响工程的费用和工期损失，但不补偿利润。 | 单选题 | 承包人或监理人 | 发包人或监理人 | 发包人或设计单位 | 监理人或勘察单位 |  |  | B
111 | 已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是（）万元。 | 单选题 | 2000 | 2400 | 3600 | 4000 |  |  | D
112 | 作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值（）工程预付款数额时开始起扣。 | 单选题 | 大于 | 小于 | 等于 | 为I0% |  |  | C
113 | 关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（）。 | 单选题 | 单位工程竣工结算由承包人编制 | 建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。 | 竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告 | 结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人 |  |  | D
114 | 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资项目的勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上必须实施招标。 | 单选题 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |  | A
115 | 评标委员会的组成。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 | 单选题 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | C
116 | 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为（）年。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | D
117 | 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经（）和总监理工程师签字后实施。 | 单选题 | 施工员 | 施工单位技术负责人 | 资料员 | 质检员 |  |  | B
118 | 总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有（）级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 | 单选题 | 助理工程师 | 工程师 | 高级工程师 | 教授级高级工程师 |  |  | B
119 | 第一次工地会议的主持单位是（） | 单选题 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 |  |  | A
120 | 工程监理企业从事工程监理活动，应当遵循“守法（）公平科学”的准则。 | 单选题 | 善良 | 诚信 | 法治 | 独立 |  |  | B
121 | （）是项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。 | 单选题 | 监理规划 | 监理细则 | 监理大纲 | 施工组织设计 |  |  | A
122 | （）组织形式特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。 | 单选题 | 直线制 | 职能制 | 直线职能制 | 矩阵制 |  |  | A
123 | 以下合同文件解释顺序正确的是（）:①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。 | 单选题 | ①②③④⑤⑥⑦⑧ | ②①③⑤④⑥⑦⑧ | ②①⑤④⑥③⑦⑧ | ⑥③⑦②①⑤④⑧ |  |  | A
124 | 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013明确规定，（）应组织编制监理规划。 | 单选题 | 监理员 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 项目经理 |  |  | C
125 | （）是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。 | 单选题 | 巡视 | 平行检验 | 旁站 | 见证取样 |  |  | C
126 | （）是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。 | 单选题 | 巡视 | 平行检验 | 旁站 | 见证取样 |  |  | D
127 | 施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告的；行政主管部门最高可以处罚监理单位（）万元。 | 单选题 | 5 | 30 | 35 | 50 |  |  | B
128 | 建设工程自（）之日起即进入工程质量保修期（缺陷责任期）。 | 单选题 | 主体验收合格 | 工程款结清 | 实际交付业主使用 | 竣工验收合格 |  |  | D
129 | 电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为（）年。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
130 | 以下可以下发工程暂停令的人员是（）。 | 单选题 | 项目经理 | 监理员 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 |  |  | C
131 | 施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部时间算起，到该工序开始施工之前的时间间隔至少应为（）。 | 单选题 | 12小时 | 24小时 | 36小时 | 48小时 |  |  | B
132 | 监理工程师因过错造成重大质量事故的（）。 | 单选题 | 责令停止执业1年 | 吊销执业资格证书，3年内不予注册 | 吊销执业资格证书5年内不予注册 | 吊销执业资格证书，终身不予注册 |  |  | C
133 | 监理细则的审核者是（） | 单选题 | 监理员 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 监理企业技术负责人 |  |  | C
134 | 检验批由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 | 单选题 | 监理员 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 监理企业技术负责人 |  |  | B
135 | 工程项目的预验收组织者为（）。 | 单选题 | 监理员 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 监理企业技术负责人 |  |  | C
136 | 根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）房屋建筑工程的分部工程有（）项。 | 单选题 | 9 | 10 | 8 | 7 |  |  | B
137 | 在投标有效期内，发出中标通知书后，中标人无理由拒签，取消资格，（）不退还。 | 单选题 | 投标保证金 | 履约保证金 | 质量保证金 | 定金 |  |  | A
138 | 到投标截止时间为止，投标人少于（）人的，需重新招标。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | C
139 | 预审文件的发售需大于等于（）日，且费用不能以营利为目的。 | 单选题 | 3 | 5 | 7 | 14 |  |  | B
140 | 建设工程施工招标中，符合资格审查文件规定的初步审查标准和详细审查标准的申请人，取得投标人资格，申请人不足（）人的，重新审查。 | 单选题 | 1 | 3 | 5 | 7 |  |  | B
141 | 适用于通用技术、性能标准或招标人对技术、性能标准没有特殊要求的项目的评标方式是（）。 | 单选题 | 综合评分法 | 间接评标法 | 最低评标价法 | 专家推荐法 |  |  | C
142 | 在评标过程的初步评审中，投标报价有计算错误的，单价总价不同，以（）为准。 | 单选题 | 单价 | 总价 | 重新计算 | 重新报价 |  |  | A
143 | 下列选项中，（）构成招标文件的组成部分。 | 单选题 | 澄清 | 修改 | 补充 | 以上均正确 |  |  | D
144 | 下列选项中，给未中标的投标人给予补偿的是（）。 | 单选题 | 勘察设计投标 | 施工投标 | 材料设备投标 | 设计施工总承包 |  |  | A
145 | （）主要适用于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备。 | 单选题 | 订制合同 | 居间合同 | 购买合同C.承揽合同 |  |  |  | C
146 | 材料采购过程中，投标文件编制时间自招标文件发出之日起至提交投标文件截止之日止大于（）日。 | 单选题 | 10 | 20 | 30 | 42 |  |  | B
147 | 不属于债务资金筹措方式的是（）。 | 单选题 | 信贷 | 债券 | 租赁 | 私募 |  |  | D
148 | 由项目所在国政府或其所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议（ConC,EssionAgreement）作为项目融资的基础，由本国公司或者外国公司作为项目的投资者和经营者安排融资，承担风险，开发建设项目并在特许权协议期间经营项目获取商业利润。特许期满后将项目转让给相应的政府机构的项目融资方式是（）。 | 单选题 | BOT方式 | TOT方式 | A,BS方式 | PPP模式 |  |  | A
149 | （）是政府为增强公共产品和服务供给能力，提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立利益共享、风险分担及长期合作关系。这种模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。 | 单选题 | BOT方式 | TOT方式 | A,BS方式 | PPP模式 |  |  | D
150 | 不属于项目可行性研究的内容是（）。 | 单选题 | 市场预测分析 | 初步设计文件 | 建设方案研究与比选 | 投资估算与资金筹措 |  |  | B
151 | 对承包商风险大，适用于工期短，工作内容和工作量变化不大的项目，应采用（）合同。 | 单选题 | 固定总价 | 固定单价 | 可调总价 | 可调单价 |  |  | B
152 | 未经竣工验收，发包人擅自使用，已使用部分质量不符合合同约定主张权利的，法院不予支持，但在合理使用寿命内，（）不符合规定的，应承担责任。 | 单选题 | 装修工程 | 给排水工程 | 基础工程 | 消防工程 |  |  | C
153 | 《简明施工合同》适用于工期在（）个月内的工程项目。 | 单选题 | 6 | 12 | 18 | 24 |  |  | B
154 | 根据《建设工程施工合同》示范文本中关于监理人的一般规定，下列选项中正确的是（）。 | 单选题 | 监理人有权根据工程实际情况，适当调整合同条款 | 监理人有权在发包人授权范围内，免除承包人的部分合同义务 | 监理人代表发包人进行工程检查验收，但无权修改合同 | 监理人在施工现场的办公和生活场所由承包人提供，相关费用也由承包人承担 |  |  | C
155 | 在建设工程施工合同管理中，“异常恶劣的气候条件”属于（）的责任。 | 单选题 | 发包人 | 承包人 | 监理人 | 以上均不正确 |  |  | A
156 | 在建设工程施工合同管理中，不利物质条件的影响是指施工现场遇到不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍，不包括（）。 | 单选题 | 地下水 | 水文条件 | 气候条件 | 污染物 |  |  | C
157 | 下列选项中，可以进行分包的是（）。 | 单选题 | 梁板柱的浇筑 | 装饰装修 | 基础浇筑 | 关键线路上的工程 |  |  | B
158 | 砌体结构实体检测内容包括强度检测、变形检测和（）。 | 单选题 | 原位轴压法检测 | 回弹法检测 | 砂浆片剪切法检测 | 构造检测 |  |  | D
159 | 钢结构实体检测内容包括连接检测、尺寸偏差与构造、变形检测和（）。 | 单选题 | 防腐、防火涂装厚度检测 | 磁粉检测 | 超声检测 | 水准仪、经纬仪、激光垂准仪或全站仪等仪器检测 |  |  | A
160 | 质量管理体系特征包括符合性、系统性、全面有效性、预防性、动态性和（） | 单选题 | 适宜性 | 适中性 | 总结性 | 持续受控 |  |  | D
161 | 质量管理体系的有效运行可以概括为全面贯彻、行为到位、适时管理、适中控制、有效识别、（）。 | 单选题 | PDCA循环 | 持续改进 | 管理空间到位 | 方针目标管理 |  |  | B
162 | 质量管理体系认证一般要经过递交申请、签订合同、体系审核、（）、监督等程序。其中，质量管理体系的初次认证审核分为两个阶段实施:第一阶段和第二阶段。 | 单选题 | 现场审核 | 要求整改 | 颁发证书 | 完善制度 |  |  | C
163 | 工程项目质量控制系统的建立运行是为了有效贯彻监理单位的质量管理体系，进行系统、全面的项目质量控制。工程项目质量控制系统应包括组织机构、（）、监理程序、监理方法和监理手段等。 | 单选题 | 自我评价 | 工作制度 | 质量标准 | 专业配套 |  |  | B
164 | 项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制，包括:施工图纸会审及设计交底制度；施工组织设计／施工方案审核、审批制度；工程开工、复工审批制度；工程材料检验制度；工程质量检验制度；工程变更处理制度；工程质量验收制度；（）制度。 | 单选题 | 确认工作 | 关键部位质量报审 | 监理例会 | 总监理工程师审查 |  |  | C
165 | （）是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并与质量标准对照。 | 单选题 | 合同 | 管理者和决策者意见 | 监理师意见 | 质量标准 |  |  | D
166 | 在建设工程管理中，（）自始至终是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。 | 单选题 | 政府 | 工程咨询、工程监理、招标代理、造价咨询单位 | 建设单位 | 工程勘察设计单位、工程施工承包单位、材料设备供应单位 |  |  | C
167 | 我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、企业自控”的质量管理与保证体系。有了社会监理的实施，（）取代建设单位和承建方的质量责任。 | 单选题 | 可依据工程等级决定是否 | 并不能 | 可依据工程类别决定是否 | 就可以 |  |  | B
168 | 建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 | 单选题 | 24小时 | 72小时 | 7日 | 15日 |  |  | A
169 | 质量管理体系的实施包括:体系运行与改进和（）。 | 单选题 | 质量管理体系贯彻 | 对体系文件的先进性和适宜性及早做出检验判断 | 质量管理体系文件宣贯 | 质量管理体系认证 |  |  | D
170 | 值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。下面（）属于偶然性原因。 | 单选题 | 工人未遵守操作规程 | 机械设备故障 | 人、材、机、法、环发生微小变化 | 原材料规格较大差异 |  |  | C
171 | 按（）的属性可以将抽样检验分为计量型抽样检验和计数型抽样检验两大类。 | 单选题 | 各层在整批中所占比例 | 检验特性值 | 系统随 | 多级随机 |  |  | B
172 | 寻找影响质量主次因素的一种有效方法是（）。 | 单选题 | 排列图法 | 分层法 | 因果分析法 | 调查表法 |  |  | A
173 | 依据现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081，普通混凝土立方体抗压强度试验，三个试件为一组，三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时，则（）。 | 单选题 | 三个试件测批值的算术平均值作为该组试件的强度值 | 把最大及最小值一并去除，取中间值作为该组试件的抗压强度值 | 该组试件的试验结果无效 | 由监理工程师确定 |  |  | B
174 | 紧固高强度螺栓应分初拧、终拧。初拧应达到螺栓终拧值的（）左右。 | 单选题 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |  | D
175 | 混凝土结构实体检查强度时，（）是确定检测批或单个构件的混凝土抗压强度推定值、劈裂抗拉强度推定值以及混凝土构件的抗折强度推定值。该方法直观、可靠、准确，但对混凝土结构造成局部损伤，是一种半破损检测方法。 | 单选题 | 钻芯法 | 超声回弹综合法 | 回弹法 | 试块法 |  |  | A
176 | 项目监理机构在施工质量控制中，依据的工程建设的质量标准主要有工程项目施工质量验收标准；有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据和（）几类。 | 单选题 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | 建设工程质量检测管理办法 | 控制施工作业活动质量的技术规程 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |  |  | C
177 | 在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（），要求施工单位整改。 | 单选题 | 监理通知单 | 工程暂停令 | 警告书 | 复工令 |  |  | A
178 | 分部工程及单位工程经返修或加固处理后仍不能满足安全或重要使用功能时，表明工程质量存在严重缺陷。重要的使用功能不满足要求时，将导致建筑物无法正常使用，安全不满足要求时将危及人身健康或财产安全，严重时会给社会带来巨大安全隐患，因此对这类工程严禁通过验收更不得擅自投入使用，需要（） | 单选题 | 立即拆除 | 再次维修加固，完善功能 | 拆除重建 | 专门研究处置方案 |  |  | D
179 | 工程质量事故发生后，（）应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。 | 单选题 | 总监理工程师 | 专业监理工程师 | 建设单位负责人 | 监理员 |  |  | A
180 | 为了确保建设工程进度控制目标的实现，（）要编制进度计划，并且控制这些进度计划的实施。 | 单选题 | 建设单位、施工单位 | 建设单位、监理单位、施工单位 | 设计单位、监理单位、施工单位 | 参与工程项目建设的各有关单位都 |  |  | D
181 | 施工准备工作的主要任务是为建设工程的施工创造必要的技术和物资条件，统筹安排施工力量和施工现场。施工准备的工作内容通常包括:（）、施工现场准备和施工场外准备。 | 单选题 | 图纸会审、物资准备、劳动组织准备 | 技术准备、图纸会审、劳动组织准备 | 技术准备、物资准备、图纸会审 | 技术准备、物资准备、劳动组织准备 |  |  | D
182 | （）指能够体现由于外界因素的影响而对工作计划时间安排有限制的网络计划。 | 单选题 | 时标网络计划 | 搭接网络计划 | 有时限的网络计划 | 多级网络计划 |  |  | C
183 | 时间定额是指某种专业的工人班组或个人，在合理的劳动组织与合理使用材料的条件下，完成符合质量要求的单位产品所必需的工作时间，其中（）。 | 单选题 | 不包括准备与结束时间、基本生产时间、辅助生产时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间 | 包括准备与结束时间、基本生产时间、辅助生产时间、不可避免的中断时间，不包括工人必需的休息时间 | 包括基本生产时间、辅助生产时间、不包括准备与结束时间及工人必需的休息时间 | 包括准备与结束时间、基本生产时间、辅助生产时间、不可避免的中断时间及工人必需的休息时间 |  |  | D
184 | （）是一种科学、有效的工程项目施工组织方法之一，它可以充分地利用工作时间和操作空间，减少非生产性劳动消耗，提高劳动生产率，保证工程施工连续、均衡、有节奏地进行，从而对提高工程质量、降低工程造价、缩短工期有着显著的作用。 | 单选题 | 科学施工 | 依次施工 | 平行施工 | 流水施工 |  |  | D
185 | 审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。这些都属于（）。 | 单选题 | 组织措施 | 技术措施 | 经济措施 | 合同措施 |  |  | B
186 | 不属于设计准备阶段进度控制的任务的是（）。 | 单选题 | 设计准备阶段进度控制的任务 | 编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行 | 进行环境及施工现场条件的调查和分析 | 编制详细的出图计划，并控制其执行 |  |  | D
187 | 建设单位编制（也可委托监理单位编制）的进度计划包括工程项目前期工作计划、（）和工程项目年度计划。 | 单选题 | 工程项目可行性研究的工作进度安排 | 工程项目建设总进度计划 | 项目评估进度安排 | 初步设计进度安排 |  |  | B
188 | 在对建设工程实施全过程监理的情况下，（）是依据工程项目可行性研究报告、工程项目前期工作计划和工程项目建设总进度计划编制的，其目的是对建设工程进度控制总目标进行规划，明确建设工程前期准备、设计、施工、动工前准备及项目动工等各个阶段的进度安排。 | 单选题 | 监理总进度计划 | 年度竣工投产交付使用计划 | 单位工程进度计划 | 年度建设资金平衡计划 |  |  | A
189 | 大型基础土方工程、复杂的基础加固工程、大体积混凝土工程、大型桩基工程、大面积预制构件吊装工程等，均应编制（），以保证单位工程施工进度计划的顺利实施。 | 单选题 | 详细的材料需用量计划 | 详细的机械设备需用量计划 | 详细的进度计划 | 详细的劳动力需用量计划 |  |  | C
190 | 在一般情况下，建设工程进度控制主要应用（）。 | 单选题 | 计划评审技术 | 确定型网络计划技术 | 图示评审技术 | 风险评审技术 |  |  | B
191 | 时间－成本目标是指以（）的工期安排。 | 单选题 | 限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时 | 限定的工期寻求最低成本时 | 寻求最低成本时 | 资源有限，工期最短 |  |  | A
192 | 进度偏差的大小及其所处的位置不同，对后续工作和总工期的影响程度是不同的，分析时需要利用（）进行判断。 | 单选题 | 网络计划中工作最早开始时间 | 网络计划中工作最迟开始时间 | 网络计划中工作总时差和自由时差 | 网络计划中工作最早完成时间 |  |  | C
193 | 下列间歇时间中，属于工艺间歇时间的是（）。 | 单选题 | 油漆后的干燥时间 | 技术准备工作时间 | 施工机械转移时间 | 定位放线时间 |  |  | A
194 | 工程网络计划中工期优化的目的是缩短（）。 | 单选题 | 计划工期 | 计算工期 | 要求工期 | 合同工期 |  |  | B
195 | 工期优化时，利用（）来缩短工期，以达到优化目标。 | 单选题 | 时差调整 | 改变关键线路 | 均衡资源供应 | 压缩关键工作的持续时间 |  |  | D
196 | 尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性的意见，但施工进度计划一经监理工程师确认，即（），它是以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的一个重要依据。 | 单选题 | 应当视为合同文件的一部分 | 不能视为合同文件的一部分 | 应当视为对承包单位的认可 | 应当签订新合同 |  |  | A
197 | 造成工程进度拖延的原因有两个方面:一是由于承包单位自身的原因；一是由于承包单位以外的原因。前者所造成的进度拖延，称为（）；而后者所造成的进度拖延称为（）。 | 单选题 | 工程延误；工程延期 | 工程延期；工程延误 | 都叫工程延误 | 都叫工程延期 |  |  | A
198 | 监理工程师在审批工程延期时应遵循（）原则。 | 单选题 | 合同条件、影响工期、实际情况 | 提出意向、影响工期、实际情况 | 合同条件、提出意向、实际情况 | 合同条件、影响工期、提出意向 |  |  | A
199 | 因施工单位造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应（）。 | 单选题 | 立即执行 | 与建设单位协商处理 | 与建设单位和施工单位协商处理 | 和施工单位协商处理 |  |  | C
200 | 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成中，其他项目费包括:（）。 | 单选题 | 暂列金额、计日工 | 暂列金额、计日工、总承包服务费 | 暂列金额、计日工、夜间施工增加费 | 暂列金额、总承包服务费 |  |  | B
201 | 工程量计量依据一般不包括（）。 | 单选题 | 质量合格证书 | 工程量计算规范 | 设计图纸 | 单位估价表 |  |  | D
202 | 施工合同履行过程中经常出现法律法规变化引起的合同价格调整问题。招标工程以投标截止日（）天，其后因国家的法律法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。 | 单选题 | 前14 | 后14 | 前28 | 后28 |  |  | C
203 | 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程（）编制专项方案。 | 单选题 | 施工前 | 施工中 | 施工后 |  |  |  | A
204 | 监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送（）后方可实施。 | 单选题 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 住建部门 |  |  | C
205 | 对于按照规定需要验收的危大工程，（）应当组织相关人员进行验收。 | 单选题 | 建设单位、施工单位 | 建设单位、监理单位 | 施工单位、监理单位 | 住建部门、监理单位 |  |  | C
206 | 危大工程验收合格的，经（）项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。 | 单选题 | 建设单位 | 监测单位 | 住建部门 | 施工单位 |  |  | D
207 | （）应当建立危大工程安全管理档案。 | 单选题 | 建设、施工单位 | 施工、监理单位 | 建设、监理单位 | 建设和住建部门 |  |  | B
208 | 监理单位有下列行为（）的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。 （一）总监理工程师未按照本规定审查危大工程专项施工方案的；（二）发现施工单位未按照专项施工方案实施，未要求其整改或者停工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工时，未向建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门报告的。 | 单选题 | 之一 | 之二 | 全部 |  |  |  | A
209 | 专项监理实施细则是指项目监理机构针对（）专门编制的施工安全生产管理的监理工作操作性文件。 | 单选题 | 危险性较大分部的分项工程 | 分项工程 | 分部工程 |  |  |  | A
210 | 专职安全生产管理人员是经省级住房和城乡建设行政主管部门安全生产考核合格，并取得（）的，施工单位在施工现场专职从事安全生产管理的人员。 | 单选题 | 安全员上岗证 | 工程师证 | 安全生产考核合格证书 |  |  |  | C
211 | 工程监理单位（）应负责审批项目监理机构施工安全生产管理的监理工作方案，指导项目监理机构审查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案。 | 单选题 | 总工 | 总监理工程师 | 技术负责人 |  |  |  | C
212 | 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，应受到的处罚是: | 单选题 | 对监理单位给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。 | 责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，并降低资质等级或吊销资质证书。 | 对直接责任人依法追究刑事责任，对单位处以吊销资质证书的处罚。 | 责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的予以没收。 |  |  | B
213 | 某个工程项目发生安全事故，造成的直接经济损失为980万元，该起事故属于（） | 单选题 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  |  | A
214 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的编号为（） | 单选题 | GB 50300-2013 | GB 55032-2022 | GB 50210-2018 | GB 50618-2011 |  |  | B
215 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 GB 55032-2022的实施日期是（）。 | 单选题 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 1 日 | 2022 年 12 月 31 日 |  |  | C
216 | 工程项目施工应建立（），明确质量责任人及岗位职责 | 单选题 | 安全生产责任制 | 项目质量管理体系 | 进度管理体系 | 成本管理体系 |  |  | B
217 | 工程项目各方确需修改工程设计的，应报（）同意。 | 单选题 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | 施工单位 |  |  | C
218 | 施工进度计划的审批单位为（）。 | 单选题 | 建设单位、监理单位 | 设计单位、施工单位 | 监理单位、设计单位 | 施工单位、建设单位 |  |  | A
219 | 工程质量控制资料应具备的特性不包括（） | 单选题 | 可追溯性 | 可复制性 | 准确性 | 真实性 |  |  | B
220 | 施工现场技能工人中中级工及以上占比应符合（）。 | 单选题 | 国家统一标准 | 项目所在地区标准 | 施工单位标准 | 建设单位标准 |  |  | B
221 | 施工管理人员和作业人员的质量培训要求是（）。 | 单选题 | 选择性培训 | 全员培训并考核合格 | 仅管理人员培训 | 无需培训 |  |  | B
222 | 工程项目使用的施工图纸及设计文件应（）。 | 单选题 | 建设单位认可 | 合格有效 | 施工单位满意 | 设计单位存档 |  |  | B
223 | 施工组织设计和施工方案的执行前提是（）。 | 单选题 | 按规定程序审批 | 施工单位同意 | 建设单位口头批准 | 监理单位备案 |  |  | A
224 | 施工前技术交底内容不包括（）。 | 单选题 | 施工作业条件 | 施工方法 | 人员工资 | 质量标准 |  |  | C
225 | 分项工程施工应实施（）制度。 | 单选题 | 样板示范 | 领导带班 | 轮流作业 | 计件考核 |  |  | A
226 | 施工测量与计量设备需（） | 单选题 | 外观完好 | 经检定校准且在有效期内 | 施工单位自备 | 定期清洁 |  |  | B
227 | 工程主要材料进场时应进行（）。 | 单选题 | 直接使用 | 进场检验 | 建设单位检查 | 堆放整齐 |  |  | B
228 | 涉及结构安全的试块、试件及材料应进行（） | 单选题 | 自检 | 互检 | 见证检验 | 不定期检查 |  |  | C
229 | 进口产品进场验收需提供（）。 | 单选题 | 英文说明书 | 中文说明书和商检证明 | 原产地证明 | 进口许可证 |  |  | B
230 | 施工现场材料储存应保证（）。 | 单选题 | 数量充足 | 质量和性能不受影响 | 堆放美观 | 方便取用 |  |  | B
231 | 施工平面控制网复测成果需经（）查验合格。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 勘察单位 |  |  | B
232 | 施工单位对工程测量结果应进行（）。 | 单选题 | 备份 | 公示 | 校核 | 保密 |  |  | C
233 | 监理人员对关键部位应进行（） | 单选题 | 巡视 | 平行检验 | 旁站 | 抽查 |  |  | C
234 | 每道施工工序完成后，施工单位应（） | 单选题 | 自检 | 交接检 | 专检 | 免检 |  |  | A
235 | 隐蔽工程隐蔽前应通知（）验收。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 质量监督站 |  |  | B
236 | 装配式混凝土结构套筒灌浆连接需采用（）匹配的材料。 | 单选题 | 任意品牌 | 接头型式检验确定 | 价格最低 | 进口品牌 |  |  | B
237 | 既有建筑装饰装修涉及主体结构变动时，施工前应（）。 | 单选题 | 施工单位自行设计 | 委托有资质的设计单位提出方案 | 建设单位决定 | 无需设计方案 |  |  | B
238 | 建筑外墙外保温系统的连接要求是（）。 | 单选题 | 美观即可 | 连接牢固 | 方便施工 | 成本最低 |  |  | B
239 | 建筑外门窗推拉扇应配备（） | 单选题 | 防盗锁 | 防脱落装置 | 装饰条 | 通风装置 |  |  | B
240 | 重量较大的灯具（）安装在吊顶龙骨上。 | 单选题 | 可以 | 不应 | 加固后可以 | 经批准后可以 |  |  | B
241 | 屋面工程每道工序完成后应（）。 | 单选题 | 等待验收 | 采取保护措施 | 进行下道工序 | 清理现场 |  |  | B
242 | 伸出屋面的管道应在（）前安设完毕。 | 单选题 | 屋面瓦铺设 | 保温层和防水层施工 | 找平层施工 | 找坡层施工 |  |  | B
243 | 屋面保温层和防水层完工后（）。 | 单选题 | 可凿孔作业 | 不得进行有损作业 | 可堆放重物 | 可随意踩踏 |  |  | B
244 | 屋面坡度大于（）时，瓦材应采取固定加强措施。 | 单选题 | 50% | 100% | 150% | 200% |  |  | B
245 | 设备、管道安装应满足（）要求。 | 单选题 | 设计及使用功能 | 美观 | 施工方便 | 施工方便 |  |  | A
246 | 地下管道防腐层应（） | 单选题 | 完整连续 | 局部存在 | 厚度均匀 | 颜色一致 |  |  | A
247 | 管道试验前，施工单位应编制（）。 | 单选题 | 施工方案 | 试验方案 | 验收方案 | 应急预案 |  |  | B
248 | 隧道衬砌结构不得侵入（） | 单选题 | 周边建筑 | 地下管线 | 建筑限界 | 道路红线 |  |  | C
249 | 工程中的机械、电气系统应进行（）。 | 单选题 | 检查 | 调试 | 试运行 | 封存 |  |  | C
250 | 工程质量检测机构应由（）委托。 | 单选题 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 |  |  | B
251 | 非建设单位委托的检测报告（）作为验收依据 | 单选题 | 可以 | 不得 | 经批准后可以 | 部分可以 |  |  | B
252 | 工程试验及检测方案应经（）审核通过。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | 检测机构 |  |  | B
253 | 施工过程质量检测试样（除工艺参数模拟试样外）应从（）制取。 | 单选题 | 材料仓库 | 现场施工部位 | 生产厂家 | 实验室 |  |  | B
254 | 检测机构对检测数据和结果负责的是（） | 单选题 | 真实性和准确性 | 及时性 | 保密性 | 保密性 |  |  | A
255 | 分项工程划分的依据是（） | 单选题 | 专业性质 | 工种、材料等 | 工程部位 | 功能 |  |  | B
256 | 分部工程划分的依据是（）。 | 单选题 | 专业性质、工程部位 | 工种、材料 | 工程量 | 施工段 |  |  | A
257 | 单位工程应具备（）。 | 单选题 | 独立施工条件 | 独立设计文件 | 独立使用功能 | 独立核算 |  |  | C
258 | 施工质量验收层次划分方案由（）制定并经（）审核。 | 单选题 | 施工单位，监理单位 | 监理单位，建设单位 | 建设单位，设计单位 | 设计单位，勘察单位 |  |  | A
259 | 工程资料文件应（）形成。 | 单选题 | 工程竣工后 | 与工程进度同步 | 工程验收前 | 随机 |  |  | B
260 | 工程竣工验收备案前，工程文件应向（）移交。 | 单选题 | 施工单位 | 监理单位 | 城建档案管理机构 | 设计单位 |  |  | C
261 | 检验批质量验收的核心是（） | 单选题 | 主控项目和一般项目 | 观感质量 | 资料完整性 | 功能测试 |  |  | A
262 | 主控项目的质量抽样检验要求是（）。 | 单选题 | 全部合格 | 80% 合格 | 90% 合格 | 基本合格 |  |  | A
263 | 分部工程质量验收合格的条件不包括（） | 单选题 | 所含分项工程合格 | 质量控制资料完整 | 主要使用功能抽查合格 | 安全等抽样检验符合要求 |  |  | C
264 | 经返修或加固处理的工程验收依据是（）。 | 单选题 | 原设计文件 | 技术处理方案和协商文件 | 规范最低要求 | 建设单位要求 |  |  | B
265 | 经返修仍不能满足安全要求的工程（） | 单选题 | 可降级验收 | 严禁验收 | 协商验收 | 部分验收 |  |  | B
266 | 分项工程验收的组织者是（）。 | 单选题 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 建设单位代表 | 施工单位技术负责人 |  |  | A
267 | 分部工程验收的组织者是（） | 单选题 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | 建设单位项目负责人 | 质量监督站人员 |  |  | B
268 | 参加地基与基础分部工程验收的单位不包括（）。 | 单选题 | 勘察单位 | 设计单位 | 消防单位 | 施工单位 |  |  | C
269 | 参加主体结构、节能分部工程验收的单位有（）。 | 单选题 | 设计单位、施工单位 | 勘察单位、建设单位 | 消防单位、监理单位 | 环保单位、施工单位 |  |  | A
270 | 单位工程完工后，设计单位应提交（） | 单选题 | 设计文件 | 设计变更记录 | 设计工程质量检查报告 | 图纸会审记录 |  |  | C
271 | 单位工程完工后，施工单位应提交（）。 | 单选题 | 施工日志 | 竣工报告 | 材料清单 | 人员名单 |  |  | B
272 | 单位工程竣工预验收合格后，监理单位应提交（） | 单选题 | 监理日志 | 工程质量评估报告 | 监理合同 | 付款申请 |  |  | B
273 | 工程竣工验收的组织者是（）。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |  |  | A
274 | 施工脚手架的材料与构配件选用、设计、搭设、使用、 拆除、（ ）必须执行《施工脚手架通用规范》GB55023-2022。 | 单选题 | 检查 | 管理 | 检查与验收 | 验收 |  |  | C
275 | 脚手架搭设和拆除作业前，应将脚手架专项施工方案向施工现场（ ）及作业人员进行安全技术交底。 | 单选题 | 技术人员 | 管理人员 | 安全员 | 质检员 |  |  | B
276 | 脚手架材料与构配件应有产品（ ） | 单选题 | 合格证 | 检验报告 | 质量合格证明文件 | 复验报告 |  |  | C
277 | （ ）在使用周期内，应及时检查、分类、 维护、保养，对不合格品应及时报废，并形成文件记录。 | 单选题 | 钢管 | 钢管和扣件 | 扣件 | 脚手架材料与构配件 |  |  | D
278 | 对于无法通过结构分析、外观检查和测量检查确定性能的材料与构配件，应通过（ ）确定其受力性能。 | 单选题 | 试验 | 检测 | 检查 | 检验 |  |  | A
279 | 砌筑工程作业脚手架上的施工荷载标准值不应低于（ ）kN/m²。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C
280 | 普通钢结构支撑脚手架上的施工荷载标准值不应低于（ ）kN/m²。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | C
281 | 下列荷载中不属于脚手架永久荷载的是（ ）。 | 单选题 | 脚手架结构件自重 | 施工荷载 | 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重 | 支撑脚手架所支撑的物体自重 |  |  | B
282 | 脚手架应根据使用功能和( )进行设计。 | 单选题 | 地质条件 | 基础条件 | 环境 | 荷载条件 |  |  | C
283 | 模板支撑脚手架受弯杆件容许挠度（） | 单选题 | L/200 | L/300 | L/300 | L/500 |  |  | C
284 | 装饰装修作业脚手架施工荷载标准值应不低于（）kN/ m²。 | 单选题 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  | B
285 | 下列关于脚手架说法不正确的是（ ）。 | 单选题 | 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0 | 可调托撑插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时，伸出长度不应大于500mm | 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于3.0mm | 楼面高度大于连墙件设置竖向高度时应设置可靠的构造加强措施 |  |  | C
286 | 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标志，并应由专人监护，严禁（ ）人员入内。 | 单选题 | 作业 | 非作业 | 管理 | 紧急疏散 |  |  | B
287 | 关于脚手架拆除作业，下列说法错误的是（ ） | 单选题 | 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业 | 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除 | 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除 | 当架体悬臂段高度超过1步时，应加设临时拉结 |  |  | D
288 | 下列不属于脚手架搭设验收技术资料的是（ ） | 单选题 | 专项施工方案 | 产品合格证 | 原材料报告 | 使用说明及检测报告 |  |  | C
289 | 地下工程防水设计工作年限不应低于（ ） | 单选题 | 20年 | 工程结构设计工作年限 | 25年 | 设计工作年限 |  |  | B
290 | 竖向剪刀撑在作业脚手架24m高度上下区分为不同设置是根据（ ）确定的。 | 单选题 | 施工方案 | 施工经验 | 计算结果 | 模拟试验 |  |  | B
291 | 雷雨天气、（）级及以上大风天气应停止架上作业；雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业，雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施，雪天应清除积雪。 | 单选题 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | C
292 | 脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于（）mm，且调节螺杆伸出长度应经计算确定。 | 单选题 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |  | B
293 | 当搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过（）m各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；当搭设高度在24m及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置。 | 单选题 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | B
294 | 作业脚手架、满堂支撑脚手架、附着式升降脚手架作业层应满铺脚手板，并应满足稳固可靠的要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于（）mm时，应采取防护措施。 | 单选题 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |  | A
295 | 当作业脚手架上存在（）个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于5.0kN/m2。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
296 | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于（）m。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | D
297 | 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支撑结构可靠连接；应在立杆底部设置（），并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆 | 单选题 | 纵向水平杆 | 横向水平杆 | 纵向扫地杆 | 可调底座 |  |  | C
298 | 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高度不应大于（）m。 | 单选题 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |  |  | D
299 | 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件（）个步距及以上时，在上层连墙件安装完毕前，应采取临时拉结措施。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
300 | 可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于（）mm。 | 单选题 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |  |  | C
301 | 脚手架作业层应采取安全防护措施，沿所施工建筑物每（）层或高度不大于（）m处应设置一层水平防护。 | 单选题 | 3.8 | 3.9 | 3.10. | 4.10. |  |  | C
302 | 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于（） | 单选题 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 |  |  | B
303 | 停用超过（），应对脚手架进行检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用。 | 单选题 | 5天 | 7天 | 15天 | 1个月 |  |  | D
304 | 遇有（）级及以上强风后，应对脚手架进行检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用。 | 单选题 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | B
305 | 支撑脚手架每道竖向剪刀撑的宽度应为（），剪刀撑斜杆的倾角应在45°～60°之间。 | 单选题 | 4m～6m | 4m～8m | 6m～8m | 6m～9m |  |  | D
306 | 作业脚手架拆除作业过程中，当架体悬臂段高度超过（ ）步时，应加设临时拉结 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | B
307 | 当附着式升降脚手架在升降作业时或外挂防护架在提升作业时，架体上严禁有人，架体（）不得进行交叉作业。 | 单选题 | 上方 | 下方 | 附近 | 后方 |  |  | B
308 | 下列哪项不符合脚手架地基规定（）。 | 单选题 | 应平整坚实，应满足承载力和变形要求 | 应设置排水措施，搭设场地不应积水 | 冬期施工应采取防冻胀措施 | 出现沉降后采取加固措施 |  |  | D
309 | 脚手架杆件连接节点在使用期内应满足什么要求？ | 单选题 | 允许适度松动 | 无松动，具备足够强度和转动刚度 | 可自由旋转 | 无需特别维护 |  |  | B
310 | 关于脚手架连墙件的要求，以下哪个描述是正确的？ | 单选题 | 连墙件应使用柔性构件以吸收振动 | 连墙件无须与工程结构连接牢固 | 连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件，并与工程结构和架体连接牢固 | 连墙件的数量和位置可根据现场情况随意调整 |  |  | C
311 | 关于作业脚手架的剪刀撑设置，以下哪个描述是错误的？ | 单选题 | 每道剪刀撑的宽度应为4跨～6跨，且不应小于6m | 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在45°～60°之间 | 当搭设高度在24m以下时，中间每隔不超过15m应设置一道剪刀撑 | 悬挑脚手架和附着式升降脚手架的剪刀撑设置没有特殊要求 |  |  | D
312 | 悬挑脚手架立杆底部应如何设置？ | 单选题 | 直接放置于地面 | 与悬挑支撑结构可靠连接，并设置纵向扫地杆 | 无需特别设置，直接开始搭设上层结构 | 设置水平剪刀撑即可 |  |  | B
313 | 附着式升降脚手架的竖向主框架和水平支撑桁架应采用什么结构，并且杆件应如何连接？（） | 单选题 | 钢结构，杆件采用焊接连接 | 桁架或刚架结构，杆件采用焊接或螺栓连接 | 木结构，杆件采用绑扎连接 | 混凝土结构，杆件采用预制连接 |  |  | B
314 | 关于支撑脚手架的独立架体高宽比，以下哪个描述是正确的？ | 单选题 | 独立架体高宽比不应大于2.0 | 独立架体高宽比没有具体限制 | 独立架体高宽比不应大于3.0 | 独立架体高宽比可以大于3.0，但应增加额外支撑 |  |  | C
315 | 在狭小空间或空气不流通空间进行脚手架作业时，以下哪项措施是必须的？ | 单选题 | 无需特别措施，正常作业即可 | 只需确保有足够的照明 | 采取保证足够的氧气供应措施，并防止有毒有害、易燃易爆物质积聚 | 只需佩戴防毒面具 |  |  | C
316 | 关于脚手架连墙件的安装，以下哪个描述是正确的？ | 单选题 | 连墙件可以在脚手架搭设完成后再进行安装 | 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距时，无需采取任何临时拉结措施 | 连墙件的安装应与作业脚手架搭设同步进行，若操作层高出相邻连墙件2个步距及以上，应在上层连墙件安装完毕前采取临时拉结措施 | 连墙件的数量和位置可以根据现场情况随意调整 |  |  | C
317 | 当在脚手架上架设临时施工用电线路时，以下哪个做法是错误的？ | 单选题 | 设有绝缘措施，操作人员穿绝缘防滑鞋 | 脚手架与架空输电线路之间未设置安全距离 | 设置接地、防雷设施 | 确保脚手架与架空输电线路之间有足够的安全距离 |  |  | B
318 | 关于脚手架搭设顺序和规定，以下哪个描述是正确的？ | 单选题 | 落地作业脚手架可以一次搭设到最大高度，无需考虑连墙件 | 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件可以在架体搭设完成后再安装 | 构件组装类脚手架应从中间开始向两端延伸搭设 | 每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距等 |  |  | D
319 | 关于附着式升降脚手架的使用，以下哪项描述是正确的？ | 单选题 | 在升降作业过程中，架体上可以有少量人员。 | 架体下方可以进行交叉作业 | 不得拆除防倾、防坠、停层等控制装置 | 可以在不经过检查的情况下随意升降 |  |  | C
320 | 在脚手架内进行电焊、气焊等动火作业时，以下哪项措施是必须的？ | 单选题 | 只需在动火前进行简单检查 | 无需特别防火措施，正常作业即可 | 应在动火申请批准后进行，并采取防火措施，同时设专人监护 | 只需配置灭火器，无需其他措施 |  |  | C
321 | 脚手架使用期间，如果在立杆基础下方进行挖掘作业，可能会导致什么后果？（） | 单选题 | 脚手架轻微晃动，但不影响使用 | 脚手架局部损坏，需及时修复 | 脚手架整体失稳，造成安全事故 | 脚手架无需特别关注，挖掘作业无影响 |  |  | C
322 | 关于脚手架的安全防护设施，以下哪个描述是错误的？ | 单选题 | 安全防护设施应随架体搭设同步安装到位 | 安全防护设施可以随意拆除，只要在使用前重新安装即可 | 安全防护设施应定期检查，确保其完整性和有效性 | 安全防护设施的缺失或损坏应及时修复或更换 |  |  | B
323 | 对搭设脚手架的材料、构配件质量进行检验时，应如何操作？ | 单选题 | 只需对首批次材料进行检验，后续批次无需检验 | 按进场批次分品种、规格进行检验，合格后方可使用 | 只需对部分材料进行抽样检验 | 所有材料无需检验，直接使用 |  |  | B
324 | 附着式升降脚手架支座及防倾、防坠等关键构配件在检验时应采取什么方式？（） | 单选题 | 随机抽样检验 | 抽样与全数检验相结合 | 全数检验 | 无需特别检验，正常安装即可 |  |  | C
325 | 脚手板伸出横向水平杆以外的部分不应大于（ ）。 | 单选题 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |  |  | B
326 | 连墙点的水平间距不得超过（ ）跨，竖向间距不得超过（ ）步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过（ ）步。 | 单选题 | 2、2、3 | 2、3、2 | 3、3、2 | 3、3、3 |  |  | C
327 | 脚手架拆除作业下列规定错误的是（ ） | 单选题 | 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业 | 同层杆件和构配件应按先内后外的顺序拆除；剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除 | 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除，不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体 | 作业脚手架拆除作业过程中，当架体悬臂段高度超过2步时，应加设临时拉结 |  |  | B
328 | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022的施行日期是（ ）。 | 单选题 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 |  |  | D
329 | 预应力结构张拉、拆除时，预应力端头应采取防护措施， 且（ ）方向不应有施工作业人员。无粘结预应力结构拆除时，应先解除预应力，再拆除相应结构。 | 单选题 | 垂直轴线方向 | 轴线方向 | 端头 | 两侧 |  |  | B
330 | 除建筑时应先拆除（ ），再拆除（ ）。上部结构拆除过程中应保证剩余拆除作业应符合下列规定：拆结构的稳定。 | 单选题 | 柱结构、围护结构 | 梁板结构、围护结构 | 围护结构、梁板结构 | 围护结构、门窗结构 |  |  | C
331 | 工程结构上搭设脚手架、施工作业平台，以及安装塔式 起重机、施工升降机等机具设备时，应进行工程结构（ ）、（ ）等验算，并应在工程结构性能达到要求后进行搭设、安装。 | 单选题 | 强度、刚度 | 承载力 | 强度、变形 | 承载力、变形 |  |  | D
332 | 接触粉尘作业人员应配备（ ） | 单选题 | 防毒面具 | 防尘口罩 | 耳塞 | 防护手套 |  |  | B
333 | 领取和使用有毒物品时，应实行（）责任制，作业中途不得擅离职守。 | 单选题 | 限额领料 | 专人发放 | 安全员检查 | 双人双重 |  |  | D
334 | 受限或密闭空间作业前，应按照（）、（）、（）的顺序进行气体检测。当气体浓度超过安全允许值时，严禁作业。 | 单选题 | 可燃气体、有毒有害气体、氧气 | 可燃气体、氧气、有毒有害气体 | 氧气、可燃气体、有毒有害气体 | 有毒有害气体、氧气、可燃气体 |  |  | C
335 | 当管道强度试验和严密性试验中发现缺陷时，应待试验压力降至（ ）后进行处理，处理合格后应重新进行试验。 | 单选题 | 设计压力 | 设计压力的50% | 大气压 | 设计压力的20% |  |  | C
336 | 露天浅孔、深孔、特种爆破实施后，应等待（）min 后方准许人员进入爆破作业区检查；当无法确认有无盲炮时，应等待（）min后方准许人员进入爆破作业区检查；地下工程爆破后，经通风除尘排烟确认井下空气合格后，应等待（ ）min 后方准许人 员进入爆破作业区检查。 | 单选题 | 10、15、15 | 15、15、15 | 10、10、15 | 5、15、15 |  |  | D
337 | 大型起重机械严禁在雨、雪、雾、霾、沙尘等低能见度 天气时进行安装拆卸作业；起重机械最高处的风速超过（）m/s时，应停止起重机安装拆卸作业。 | 单选题 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | B
338 | 电焊工、气割工配备劳动防护用品应符合下列规定： 电焊工、气割工应配备（ ）、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩；高处作业时，应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和（ ） ； | 单选题 | 防护服、安全带 | 阻燃防护服、阻燃安全带 | 防静电防护服、阻燃安全带 | 专用标识服装，安全带 |  |  | B
339 | 施工现场临时用电设备必须安装（ ），并定期检查。 | 单选题 | 剩余电流动作保护电器 | 电压稳定器 | 节能装置 | 备用电源 |  |  | A
340 | 高处作业（≥2米）时，施工人员必须佩戴（ ） | 单选题 | 安全帽和安全带 | 防尘口罩 | 绝缘手套 | 防护眼镜 |  |  | A
341 | 遇到雷雨、大雪、浓雾或作业场所（）级以上大风等恶劣天气时，应停止高处作业。 | 单选题 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | B
342 | 施工现场生活区围挡应采用可循环、可拆卸、标准化的定型材料，且高度不得低于（ ）m。 | 单选题 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |  |  | B
343 | 在建工程的（ ）口、通道口、楼梯口、（ ）口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于（）m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全 防护措施，并严禁随意拆除。 | 单选题 | 门窗洞、电梯井口、1.1 | 预留洞、管道井口、1.1 | 预留洞、电梯井口、1.2 | 预留洞、电梯井口、1.5 |  |  | C
344 | 工程建设创新性的技术方法和措施，应先经过如下程序后再确定是否使用。 | 单选题 | 经过建设单位同意 | 设计院变更 | 进行论证并符合通用规范要求 | 总监理工程师签字同意 |  |  | C
345 | 电缆中应包含全部工作芯线、中性导体 (N）及保护接地导体 (PE）或保护中性导体（PEN）; 保护接地导体（PE）及保护中性导体 (PEN）外绝缘层应为（）色；中性导体（N）外绝缘层应为（）色；不同功能导体外绝缘色不应混用。 | 单选题 | 黄、淡蓝 | 黄绿双、淡蓝 | 蓝绿双、黄绿 | 绿、黄绿双 |  |  | B
346 | 模板支架拆除顺序应遵循（ ）。 | 单选题 | 先支后拆，后支先拆 | 先拆非承重部分 | A和B均正确 | 随意拆除 |  |  | C
347 | 建筑垃圾应（）存放、（）处置。收集、储存、运输或装卸建筑垃圾时应采 取封闭措施或其他防护措施。 | 单选题 | 及时、按时 | 分类、按时 | 及时、每天 | 集中、及时 |  |  | B
348 | 不得在（）正下方施工、吊装、搭设作业棚、 建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 | 单选题 | 塔吊 | 物料提升机 | 外电架空线路 | 悬挑式卸料平台 |  |  | C
349 | 受限或密闭空间作业（ ）应按照氧气、可燃气体、有毒有害气体的顺序进行气体检测、当气体浓度超过安全允许值时，严禁作业。 | 单选题 | 前 | 中 | 后 | 时 |  |  | A
350 | 手持式灯具应采用供电电压不大于（ ）V的安全特低电压（SELV）供电； | 单选题 | 24 | 36 | 48 | 12 |  |  | B
351 | 屋面工程防水设计工作年限不应低于（ ）。 | 单选题 | 20年 | 工程结构设计工作年限 | 25年 | 设计工作年限 |  |  | A
352 | 当场地内开挖的槽、坑、沟、池等积水深度超过（ ）m时，应采取安全防护措施。 | 单选题 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |  |  | A
353 | 混凝土强度应达到（ ）后，方可拆除模板和支架。 | 单选题 | 计算要求 | 方案要求 | 规定要求 | 设计要求 |  |  | C
354 | 基坑侧壁出现（）流土，或基坑底部出现管涌，应采取措施。 | 单选题 | 大量漏水 | 大量渗水 | 大量水渍 | 起皮 |  |  | A
355 | 在高处安装构件、部件、设施时，应采取可靠的临时固定措施或（ ）。 | 单选题 | 防坠措施 | 攀爬措施 | 倾倒措施 | 防滑措施 |  |  | A
356 | 安全通道上方应搭设防护设施，防护设施应具备抗高处坠物（）的性能。 | 单选题 | 打击 | 坠落 | .击破 | 穿透 |  |  | D
357 | 物料提升机严禁使用（）卷扬机。 | 单选题 | 摩擦型 | 可逆式 | 齿轮型 | 以上都对 |  |  | A
358 | 各类操作平台、载人装置应安全可靠，周边应设置临边防护，并应具有足够的（ ）、刚度、稳定性。 | 单选题 | 承载力 | 操作面 | 立足点 | 强度 |  |  | D
359 | 根据各工种的（ ）和劳动环境为作业人员配备安全有效的防护用品，并应及时开展劳动防护用品使用培训。 | 单选题 | 作业条件 | 作业要求 | 操作规程 | 操作规程 |  |  | A
360 | 边坡及基坑开挖作业过程，应根据（ ）和（ ）进行监测。 | 单选题 | 设计、施工方案 | 专项方案、规范 | 规范、施工方案 | 图纸、施工方案 |  |  | A
361 | 机械操作人员应按机械（）规定的技术性能、承载能力和使用条件正确操作、合理使用机械。 | 单选题 | 作业指导书 | 操作规程 | 使用说明书 | 作业手册 |  |  | C
362 | 室内工程防水设计工作年限不应低于（ ）。 | 单选题 | 20年 | 工程结构设计工作年限 | 25年 | 设计工作年限 |  |  | C
363 | 管道、容器内进行焊接作业时，应采取可靠的（）或接地措施，并应保障通风。 | 单选题 | 防静电 | 封堵 | 绝缘 | 防火 |  |  | C
364 | 食堂应有餐饮（）许可证和卫生许可证，炊事人员应持有（）。 | 单选题 | 生产、体检报告 | 服务、身体健康证 | 食品加工、厨师证 | 以上都正确 |  |  | B
365 | 为防止物体打击以及其他事故，电梯安装工、起重机械安装拆卸工从事安装、拆卸和维修作业时，应配备紧口工作服、（ ）和手套。 | 单选题 | 防滑鞋 | 绝缘鞋 | 防滑手套 | 保护足趾安全鞋 |  |  | D
366 | 输送管道进行强度和严密性试验时，严禁使用（）进行试验。 | 单选题 | 可燃气体 | 氢气 | 氧气 | 可燃气体和氧气 |  |  | D
367 | 可燃性气体、蒸汽和粉尘浓度应控制在可燃烧极限和爆炸下限的（）以下。 | 单选题 | 3% | 15% | 5% | 10% |  |  | D
368 | 在进行地下管道、井、池等检查时，应配备（）。 | 单选题 | 防滑鞋 | 防毒面具 | 手套 | 以上都正确 |  |  | D
369 | 高压电气作业时，应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和（ ）。 | 单选题 | 有色防护眼镜 | 防护面罩 | 护目镜 | 防护眼镜 |  |  | A
370 | 施工现场应配备（ ）有效的医疗和急救用品，且应保障在需要时方便取用。 | 单选题 | 充足 | 足够 | 适当 | 大量 |  |  | A
371 | 施工现场生活区 围挡应采用可循环、（ ）、标准化的定型材料，且高度不得低于（ ）m。 | 单选题 | 可拆卸、1.8 | 固定式、2.0 | 混凝土、2.2 | 砖砌、2.5 |  |  | A
372 | 安全通道上方应搭设防护设施，防护设施可采用（）。 | 单选题 | 18mm五合板 | 50mm厚木板 | 普通彩板 | 20mm厚竹胶合板 |  |  | B
373 | 基坑回填应在具有挡土功能的结构强度达到（ ）后进行。 | 单选题 | 规范要求 | 方案要求 | 设计要求 | 计算要求 |  |  | C
374 | 塔式起重机安全监控系统应具有（ ），其监视内容应包含起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程等信息。塔式起重机有运行危险趋势时，控制回路电源应 能自动切断。 | 单选题 | 数据灵敏性 | 数据存储功能 | 连续性 | 可追溯性 |  |  | B
375 | 盾构作业时，掘进速度应与地表控制的（ ）、（）及同步注浆等相协调。 | 单选题 | 设计值、工程量 | 规范值、机械效率 | 隆陷值、进出土量 | 计算值、进出土量 |  |  | C
376 | 顶进作业前，应对施工范围内的（ ）进行加固。顶进施工时应对既有线路、顶力体系和后背实时进行观测、记录、 分析和控制，发现变形和位移超限时，应立即进行调整。 | 单选题 | 既有建筑 | 既有管道 | 既有道路 | 既有线路 |  |  | D
377 | 施工现场的特殊场所照明应符合下列规定：1 手持式灯具应采用供电电压不大于（ ）V 的安全特低电压 (SELV) 供电；2 照明变压器应使用双绕组型（ ），严禁采用（ ）；3 （ ）严禁带入金属容器或金属管道内使用。 | 单选题 | 24、自耦变压器、安全隔离变压器、自耦变压器 | 36、安全隔离变压器、自耦变压器、安全隔离变压器 | 12、安全隔离变压器、自耦变压器、安全隔离变压器 | 12、安全隔离变压器、自耦变压器、安全隔离变压器 |  |  | B
378 | 钢板桩或钢管桩围堰施工前，其锁口应采取止水措施； 土石围堰外侧迎水面应采取（）措施，防水应严密；施工过程中应（）水位变化，围堰内外水头差应满足（ ）要求。 | 单选题 | 防水、观察、设计 | 防撞、监测、规范 | 防冲刷、监测、安全 | 防水、观察、安全 |  |  | C
379 | 带电作业时，作业人员应采取（ ）的安全措施。 | 单选题 | 防静电 | 防触电 | 防灼烫 | 防高温 |  |  | C
380 | 施工现场出口应设（ ）和（），运输车辆底盘和车轮全部冲洗干净后方可驶离施工现场。施工场地、道路应采取定 期洒水抑尘措施。 | 单选题 | 水龙头、沉砂池 | 冲洗池、沉淀池 | 冲水沟、防灼烫 | 集水坑、沉泥池 |  |  | B
381 | 施工现场食堂应设置独立的（）、（ ），配备必要的排风和冷藏设施；应制定（）制度并严格执行。 | 单选题 | 加工间、库房、卫生管理 | 制作间、冷藏室、卫生管理 | 制作间、储藏间、食品留样 | 熟食、生食、卫生管理 |  |  | C
382 | 对于设计工作年限50年的钢筋混凝土梁，最低混凝土强度等级应为（） | 单选题 | C20 | C25 | C30 | C35 |  |  | B
383 | 混凝土保护层厚度除满足共同工作及耐久性外，尚不应小于钢筋直径且不小于（） | 单选题 | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |  |  | B
384 | 钢筋混凝土用砂氯离子含量不应大于（） | 单选题 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% |  |  | C
385 | HRB400热轧钢筋最大力矩延伸率限值为（） | 单选题 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% |  |  | B
386 | 矩形框架柱最小边长不应小于（） | 单选题 | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |  |  | C
387 | 高层建筑剪力墙最小厚度不应小于（） | 单选题 | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm |  |  | B
388 | 现浇钢筋混凝土实心楼板最小厚度不应小于（） | 单选题 | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |  |  | B
389 | 连接体相连框架柱在连接体高度范围箍筋应（） | 单选题 | 部分加密 | 全柱段加密 | 不加密 | 仅柱根加密 |  |  | B
390 | 大体积混凝土施工首要控制（） | 单选题 | 强度 | 内外温差 | 坍落度 | 含气量 |  |  | B
391 | 混凝土结构日常维护应重点检查（） | 单选题 | 裂缝 | 强度 | 阴阳角 | 粉刷颜色 |  |  | A
392 | 当结构出现危及使用安全迹象时应（） | 单选题 | 继续观察 | 检测与鉴定 | 立即拆除 | 降低荷载 |  |  | B
393 | 当既有建筑改造执行现行规范确有困难时，应不低于（） | 单选题 | 现行规范 | 原建造标准 | 业主要求 | 地方标准 |  |  | B
394 | 下列哪种外加剂严禁用于预应力混凝土？ | 单选题 | 引气剂 | 氯盐类防冻剂 | 减水剂 | 缓凝剂 |  |  | B
395 | 受拉钢筋锚固长度不应小于（） | 单选题 | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |  |  | B
396 | 剪跨比≤2的柱，箍筋应（） | 单选题 | 柱根加密 | 全高加密 | 不加密 | 仅端部加密 |  |  | B
397 | 混凝土结构裂缝控制措施应从哪些环节采取？ | 单选题 | 设计 | 材料 | 施工 | 以上全部 |  |  | D
398 | 混凝土结构用粗骨料坚固性指标一般不应大于（） | 单选题 | 8 % | 10 % | 12% | 15% |  |  | C
399 | 超过设计使用年限的桥梁检测周期不应超过（） | 单选题 | 5年 | 8年 | 10年 | 15年 |  |  | C
400 | 拆除作业发现不明气体时应（） | 单选题 | 继续施工 | 停止并采取措施 | 加强通风 | 报告业主 |  |  | B
401 | 机械拆除在楼盖上作业时应由谁复核分析？ | 单选题 | 施工员 | 专业技术人员 | 监理 | 安全员 |  |  | B
402 | 混凝土结构施工组织设计应（） | 单选题 | 编制并实施 | 仅大型工程 | 可后补 | 无需审批 |  |  | A
403 | 混凝土结构外观质量不得有严重缺陷及影响结构性能的（） | 单选题 | 尺寸偏差 | 色差 | 养护痕迹 | 模板接缝 |  |  | A
404 | 后张预应力孔道灌浆应密实并达到（） | 单选题 | 规定强度 | 设计强度 | 28天强度 | 70 %强度 |  |  | A
405 | 钢筋机械连接接头现场应（） | 单选题 | 取样试验 | 目测检查 | 免检验 | 监理签字 |  |  | A
406 | 预制叠合构件接合面应（） | 单选题 | 清理干净 | 涂刷隔离剂 | 不需处理 | 打毛即可 |  |  | A
407 | 混凝土结构维护管理制度应覆盖（） | 单选题 | 设计阶段 | 全寿命周期 | 保修期 | 5年内 |  |  | B
408 | 重要混凝土结构应建立（） | 单选题 | 维护数据库和信息化管理平台 | 纸质台账 | 微信群 | 会议纪要 |  |  | A
409 | 混凝土结构出现裂缝宽度或挠度超过限值时应（） | 单选题 | 观察 | 消除安全隐患处理 | 记录 | 降低使用荷载 |  |  | B
410 | 混凝土结构遭受火灾后应（） | 单选题 | 检测与鉴定 | 直接修复 | 报废 | 降低等级使用 |  |  | A
411 | 混凝土结构采用静力破碎拆除时应（） | 单选题 | 合理布置注入孔 | 随意钻孔 | 加大药量 | 夜间作业 |  |  | A
412 | 工程使用的防水材料应满足（ ）要求，卷材防水应满足（ ）要求。 | 单选题 | 耐久性，接缝剥离强度和搭接缝不透水性 | 耐应力开裂性，抗渗透性和抗穿孔性能 | 耐久性，拉伸强度和伸长率 | 化学稳定性，接缝剥离强度和搭接缝不透水性 |  |  | A
413 | 外露使用防水材料的燃烧性能等级不应低于（ ）。 | 单选题 | B1级 | B2级 | B3级 | A级 |  |  | B
414 | 防水混凝土试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高（ ）。 | 单选题 | 0.1MPa | 0.5MPa | 0.2MPa | 1.0MPa |  |  | C
415 | 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，其强度等级不应低于（ ）。 | 单选题 | C20 | C25 | C30 | C35 |  |  | B
416 | 防水混凝土应采取（ ）的技术措施。 | 单选题 | 控制开裂 | 防止开裂 | 减少开裂 | 避免开裂 |  |  | C
417 | 长期处于腐蚀性环境中的防水卷材或防水涂料，应通过（ ）试验。 | 单选题 | 耐水性 | 力学性能 | 物理性能测试 | 腐蚀性介质耐久性 |  |  | D
418 | 热熔施工橡胶沥青类防水涂料防水层最小厚度不应小于（ ）。 | 单选题 | 1.2mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm |  |  | D
419 | 地下工程使用时，聚合物水泥防水砂浆防水层的厚度不应小于（ ），掺外加剂、防水剂的砂浆防水层的厚度不应小于（ ）。 | 单选题 | 5.0mm,18.0mm | 5.0mm,17.0mm | 6.0mm,17.0mm | 6.0mm,18.0mm |  |  | D
420 | 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于（ ）。 | 单选题 | P6 | P8 | P10 | P12 |  |  | C
421 | 种植屋面的防水层应采用至少设置（ ）道具有耐根穿刺性能的防水层设防。 | 单选题 | 一 | 二 | 三 | 四 |  |  | A
422 | 明挖法地下工程主体结构防水等级一级防水做法不应少于（ ）。 | 单选题 | 1道 | 2道 | 3道 | 4道 |  |  | C
423 | 建筑工程明挖法地下工程一级防水混凝土的最低抗渗等级应符合（ ）。 | 单选题 | P4 | .P6 | P8 | P10 |  |  | C
424 | 附建式全地下工程的防水设防范围应高出室外地坪，其超出的高度不应小于（ ）。 | 单选题 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |  |  | B
425 | 盾构法隧道工程防水混凝土管片抗压强度等级不应低于（ ）。 | 单选题 | C30 | C40 | C50 | C60 |  |  | C
426 | 防水等级为一级的平屋面，应设置（ ）道防水，其中卷材防水不应少于（ ）道。 | 单选题 | 2, 1 | 2, 2 | 3, 1 | 3, 2 |  |  | C
427 | 当屋面采用结构找坡时，其坡度不应小于（ ）。 | 单选题 | 2% | 3% | 5% | 10% |  |  | B
428 | 防水等级为一级的室内楼地面，应设置（ ）道防水，其中防水涂料或防水卷材不应少于（ ）道。 | 单选题 | 2, 1 | 2, 2 | 3, 1 | 3, 2 |  |  | A
429 | 最冷月平均气温低于（ ）的地区，外露蓄水类工程不应采用砌体结构。 | 单选题 | 0℃ | -3℃ | -5℃ | -10℃ |  |  | B
430 | 平屋面一般指排水坡度小于或等于（ ）的屋面。 | 单选题 | 10%(5°) | 15%(8°) | 18%(10°) | 20%(11°) |  |  | C
431 | 桥面防水层应直接铺设在（ ）表面。 | 单选题 | 砂浆找平层 | 混凝土结构 | 装饰层 | 保温层 |  |  | B
432 | 蓄水类工程的混凝土模板应（ ）。 | 单选题 | 分段浇筑 | 分层交圈、连续浇筑 | 间隔浇筑 | 一次性浇筑 |  |  | B
433 | 工程发生渗漏时，应先进行（ ）。 | 单选题 | 现场勘查、确定渗漏原因 | 立即修补 | 拆除重做 | 隐瞒不报 |  |  | A
434 | 防水材料及配套辅助材料进场时应提供（ ）。 | 单选题 | 生产厂家地址 | 产品合格证、质量检验报告等 | 销售人员联系方式 | 产品价格表 |  |  | B
435 | 防水层施工完成后，应采取（ ）措施。 | 单选题 | 成品保护 | 快速干燥 | 重压 | 暴晒 |  |  | A
436 | 地下连续墙墙幅接缝渗漏应采取（ ）等措施进行止水处理。 | 单选题 | 注浆、嵌填 | 重新浇筑 | 表面覆盖 | 无需处理 |  |  | A
437 | 装配式混凝土结构外墙板接缝密封防水施工，密封材料嵌填应（ ）。 | 单选题 | A.饱满、密实、均匀、连续、表面平滑 | 随意涂抹 | 越厚越好 | 仅边缘处理 |  |  | A
438 | 消防救援口的净高度和净宽度均不应小于（）， 当利用门时，净宽度不应小于（）。 | 单选题 | 1.0m、0.9m | 1.0m、0.8m | 1.2m、0.8m | 1.2m、0.9m |  |  | B
439 | 埋深大于（）的地铁车站公共区域应设置消防专用通道。 | 单选题 | 10m | 15m | 20m | 25m |  |  | B
440 | 建筑高度大于（）的工业与民用建筑，应在屋顶设置直升机停机坪。 | 单选题 | 150m | 200m | 250m | 300m |  |  | C
441 | 地铁车站的站厅、站台、出入口通道、换乘通道、换乘厅与非地铁功能设施之间应采取（）措施。 | 单选题 | 防排烟 | 防火分隔 | 正压送风 | 消防喷淋 |  |  | B
442 | 消防车道或兼作消防车道的道路应符合坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于（），兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求。 | 单选题 | 8% | 9% | 10% | 12% |  |  | C
443 | 消防车登高操作场地应符合场地与建筑之间不应有进深大于（）的裙房及其他妨碍 消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线。 | 单选题 | 3M | 4M | 5M | 6M |  |  | B
444 | 建筑的平面布置应便于建筑发生火灾时的人员疏散和避 难，有利于减小火灾危害、控制火势和烟气蔓延。同一建筑内的（）区域之间应进行防火分隔。 | 单选题 | 不同使用面积 | 相同使用面积 | 相同使用功能 | 不同使用功能 |  |  | D
445 | 消防水泵房的室内环境温度不应低于（）。 | 单选题 | -5℃ | +5℃ | 7℃ | 0℃ |  |  | B
446 | 医疗建筑中住院病房的布置和分隔建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于（）的防火隔墙和甲级防火门分隔。 | 单选题 | 1.00h | 1.50h | 2.50h | 2.00h |  |  | D
447 | 地下建筑的耐火等级应为（ ）。 | 单选题 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |  |  | A
448 | 下列必须进行耐火性能验算的结构是（ ）。 | 单选题 | 砌体结构 | 钢筋混凝土结构 | 夯土结构 | 竹结构 |  |  | B
449 | 除木结构建筑外，其他建筑耐火等级应（ ）。 | 单选题 | 按地方标准执行 | 符合《建筑防火通用规范》规定 | 由设计单位决定 | 按业主需求确定 |  |  | B
450 | 裙房耐火等级与主体建筑的关系是（ ）。 | 单选题 | 可低于主体 | 应等于主体 | 应不低于主体 | 无明确要求 |  |  | C
451 | 防火墙必须设置在（ ）。 | 单选题 | 轻质隔墙上 | 建筑基础或承重结构上 | 幕墙龙骨上 | 装饰面层内 |  |  | B
452 | 上下层开口间防火分隔物的耐火性能应（ ）。 | 单选题 | 低于外墙 | 等于外墙 | 不低于外墙 | 无要求 |  |  | C
453 | 地下歌舞娱乐场所墙面装修材料燃烧性能必须为（ ）。 | 单选题 | A级 | B₁级 | B₂级 | 无限制 |  |  | A
454 | 建筑外保温系统最低允许使用的燃烧性能等级是（ ）。 | 单选题 | A级 | B₁级 | B₂级 | B₃级 |  |  | C
455 | 避难层的净面积应满足（ ）的全部人员避难需求。 | 单选题 | 本楼层 | 本层与上一避难层之间所有楼层 | 建筑整体 | 相邻两个避难层 |  |  | B
456 | 下列哪种建筑可不配置灭火器？ | 单选题 | 地铁区间 | 丙类厂房 | 高层住宅公共区域 | 商场营业厅 |  |  | A
457 | 下列哪个部位不需要采取防烟措施？ | 单选题 | 封闭楼梯间 | 防烟楼梯间前室 | 消防电梯前室 | 敞开式外廊 |  |  | D
458 | 建筑高度大于多少米的住宅建筑应设置火灾自动报警系统？ | 单选题 | 54m | 100m | 80m | 33m |  |  | B
459 | 排除有燃烧危险性物质的风管不应穿过？ | 单选题 | 防火墙 | 普通隔墙 | 楼板 | 吊顶 |  |  | A
460 | 排除有爆炸危险性气体的排风设备不应设置在？ | 单选题 | 地上一层 | 地下或半地下 | 屋顶 | 室外 |  |  | B
461 | 消防配电线路的设计应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备？ | 单选题 | 间断供电 | 连续供电 | 定时供电 | 按需供电 |  |  | B
462 | 电气线路敷设不应直接敷设在？ | 单选题 | 混凝土构件上 | 金属管内 | 可燃物上 | 桥架内 |  |  | C
463 | 建筑施工现场的固定动火作业区应位于可燃材料存放位置的全年最小频率风向的？ | 单选题 | 上风侧 | 下风侧 | 侧风侧 | 任意方向 |  |  | A
464 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中，存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的生产安全事故隐患是（ ） | 单选题 | 重大隐患 | 严重事故隐患 | 重大事故隐患 | 重特大事故隐患 |  |  | C
465 | 建筑施工特种作业人员未取得（ ）上岗作业，应判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 上岗证 | 操作证 | 有效特种作业人员操作资格证书 | 特种作业人员操作资格证书 |  |  | C
466 | 下列哪项情形应判定为模板工程的重大事故隐患（） | 单选题 | 模板工程的地基基础承载力满足设计要求 | 模板支架拆除时，混凝土强度已达到设计值 | 模板支架拆除及滑模爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求 | 模板支架搭设规范 |  |  | C
467 | 附着式升降脚手架在什么情况下投入使用，应判定为重大事故隐患（） | 单选题 | 未登记备案 | 附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。 | 未检测 | 未采取防护措施 |  |  | B
468 | 建筑施工企业未取得（ ）擅自从事建筑施工活动，应判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 安全生产许可证 | 施工许可证 | 规划许可证 | 安全生产标准化认证 |  |  | A
469 | 拆除工程方面，下列哪项应判定为重大事故隐患（） | 单选题 | 拆除施工前已编制专项施工方案 | 拆除施工前已进行结构复核 | 拆除施工顺序不符合规范和施工方案要求 | 拆除施工已采取安全防护措施 |  |  | C
470 | 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经（ ）即进入下一道工序或投入使用，应判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 验收合格 | 检查 | 审批 | 旁站监督 |  |  | A
471 | 有限空间作业中，哪些情形不应判定为重大事故隐患（） | 单选题 | 有限空间作业未履行“作业审批制度” | 未对施工人员进行专项安全教育培训 | 作业时现场未有专人负责监护工作 | 有限空间作业已执行“先通风，再检测，后作业”原则 |  |  | D
472 | 脚手架工程未设置（）或连墙件整层缺失，应当判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 连墙件 | 立杆 | 剪刀撑 | 横杆 |  |  | A
473 | （ ）施工未进行第三方监测，应当判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 深度3m的基坑 | 高边坡（一级、二级） | 高边坡（三级） | 高边坡（四级） |  |  | B
474 | 危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的（ ）或分层厚度浇筑混凝土应判定为重大事故隐患。 | 单选题 | 方向 | 顺序 | 时间 | 工具 |  |  | B
475 | 高处作业吊篮中不应超过（ ）人同时作业。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |  | B
476 | 装饰装修工程拆除（ ）未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核应判定为重大事故隐患 | 单选题 | 非承重结构 | 轻质隔墙 | 承重结构 | 吊顶 |  |  | C
477 | 在专项施工方案实施环节，方案存在严重缺陷的，应判定为（）隐患。 | 单选题 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 |  |  | C
478 | 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》中，通用条款部分“无施工方案安全保证措施”的描述，选择下列（ ）为不属无施工安全保证措施严重缺陷。 | 单选题 | 组织保障措施 | 技术保障措施 | 进度保证措施 | 监测监控措施 |  |  | C
479 | 根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》通用条款内容，选择下列选项（ ）不是专项施工方案严重缺陷情形。 | 单选题 | 无施工现场布置图和资源配置计划表 | 涉及地下水，无地下水控制措施 | 设计和计算不符合强制性规范要求 | 存在其他重大施工安全风险，但有针对性施工安全保证措施 |  |  | D
480 | 根据规范管理相关要求，独立支撑架高宽比不应大于（ ），大于（ ）的支撑架应设置架体稳定构造措施。 | 单选题 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |  |  | C
481 | 起重吊装及安装拆卸工程中，采用汽车起重机或流动式起重机，未明确（）和行走路线，需对（ ）、行走路线的平整度、（ ）进行验算，属于危险性较大的起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案严重缺陷。 | 单选题 | 站车位置、支撑面、承载能力 | 设备型号、吊索选型、承载能力 | 站车位置、吊索选型、承载能力 | 设备型号、支撑面、承载能力 |  |  | A
482 | 起重吊装及安装拆卸工程中，借用既有建筑结构的，未对既有建筑的（ ）进行验算，属于危险性较大的起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案严重缺陷。 | 单选题 | 承载能力 | 混凝土强度 | 结构类型 | 规格尺寸 |  |  | A
483 | 起重吊装及安装拆卸工程中，现场制作吊耳的，未对吊耳（ ）进行验算，属于危险性较大的起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案严重缺陷。 | 单选题 | 焊接强度 | .承载能力 | 材料类型 D | 规格尺寸 |  |  | B
484 | “起重机械作业（ ）不满足规范要求，覆盖人员密集场所无有效措施”是起重吊装及安装拆卸工程专项施工方案严重缺陷情形之一。 | 单选题 | 人员配备 | 施工环境 | 安全距离 | 吊装高度 |  |  | C
485 | 属于危险性较大的脚手架工程专项施工方案严重缺陷的为：高度超过（ ）米落地脚手架及高度超过（ ）米悬挑脚手架无架体卸荷措施。 | 单选题 | 40,24 | 50,20 | 40,20 | 50,24 |  |  | B
486 | 属于危险性较大的脚手架工程专项施工方案严重缺陷的为：脚手架基础或附着结构不满足（ ）要求。 | 单选题 | 美观 | 承载力 | 构造 | 常规 |  |  | B
487 | 在建筑幕墙安装工程中，以下（ ）项不属于严重缺陷清单。 | 单选题 | 使用型钢悬挑梁，但无型钢悬挑梁、U 型环和锚固螺栓的规格型号 | 同一立面内交叉作业，无安全技术措施 | 无相关运输设备及设施（轨道吊、轨道吊篮、小吊车、炮车、卸料平台等）的构件规格型号 | 无现场安全警示标志 |  |  | D
488 | 在人工挖孔桩工程中，以下（ ）项不属于严重缺陷清单。 | 单选题 | 无混凝土护壁施工工序 | 开挖范围内有易塌方地层，无防塌方措施 | 未对挖孔过程中的照明设备作出要求 | 无防止物体打击措施 |  |  | C
489 | 在实施建设监理的工程项目中，监理单位应当成为（ ）。 | 多选题 | 项目法人的全权代表 | 公正地维护项目法人合法权益的一方 | 维护社会公众利益的一方 | 公正地维护被监理单位合法权益的一方 | 竭诚为项目法人提供技术服务的一方 |  | B,C,D,E
490 | 直线―职能制监理组织模式的主要优点有（）。 | 多选题 | 具有较大的机动性和适应性 | 权力集中 | 职责分明 | 决策迅速 | 处理专业化问题能力强 |  | B,C,D,E
491 | 根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 屋面防水工程3年 | 电气管线工程2年 | 给排水管道工程2年 | 外墙面防渗漏3年 | 地基基础工程5年 |  | B,C
492 | 建设工程合同的特征有（）。 | 多选题 | 合同主体的严格性 | 合同订立的短暂性 | 合同标的的特殊性 | 合同履行期限的长期性 | 合同形式的非要式性 |  | A,C,D
493 | 关于招标有效期的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 投标有效期从投标截止日期开始起算 | 投标有效期对投标人有约束力 | 招标人在投标有效期内完成评标即可 | 投标有效期内应完成合同签订工作 | 投标有效期在合同订立后自动终止 |  | A,B,D,E
494 | 监理人员应遵守以下（）规则。 | 多选题 | 不得出卖、出借、转让、涂改、伪造资格证书或岗位证书。 | 提高监理服务意识，增强责任感，加强与工程建设有关各方的协作，积极、主动开展工作，尽职尽责，公正廉洁。 | 未经许可，不得泄露与本工程有关的技术和商务秘密，并应妥善做好发包人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。 | 监理人员只能同时在一个监理单位注册。 | 未经注册单位同意可以承担其他监理单位的监理业务。 |  | A,B,C,D
495 | 下列哪些说法是正确的。 | 多选题 | 监理单位不得超越本单位资格等级许可的范围承接监理任务 | 两个监理单位不能组成联合体共同投一个监理标 | 监理单位不得以其他监理单位的名义承揽工程建设监理业务 | 监理单位不得允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程建设监理业务 | 监理单位不得转让工程建设监理业务 |  | A,C,D,E
496 | 监理员应按被授予的职责权限开展监理工作，其主要职责应包括以下（）各项。 | 多选题 | 检查并记录现场施工程序、施工方法等实施过程情况。 | 检查和统计计日工情况。核实工程计量结果。 | 提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见。 | 检查承包人的施工日志和试验室记录。 | 核实承包人质量评定的相关原始记录。 |  | A,B,D,E
497 | 工程设计招标中，投标人资格的审查内容有（）。 | 多选题 | 投标人持有的资质证书 | 企业专业技术人员的数量 | 同类工程设计经历 | 特定行业工程设计经历 | 项目所在地区设计经历 |  | A,B,C
498 | 根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质〔2010〕111号），关于工程质量事故等级的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 造成5人死亡的事故是一般事故。 | 造成45人重伤的事故是重大事故 | 造成20人死亡的事故是特别重大事故 | 造成4000万直接经济损失的事故是较大事故 | 造成15人死亡的事故是重大事故 |  | D,E
499 | 工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。其一般处理原则包括（）。 | 多选题 | 安全可靠.不留隐患 | 满足建筑物的使用要求 | 正确确定事故性质 | 满足建筑物的功能 | 正确确定处理范围 |  | C,E
500 | 监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对初步设计成果评审应重点审查（）。 | 多选题 | 审核设计项目的完整性、项目是否齐全、有无遗漏项 | 图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾 | 平面布置、工艺流程、施工进度能否实现 | 总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素 | 设计方案是否全面、经济评价是否合理 |  | C,D,E
501 | 对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符合（）的规定。 | 多选题 | 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 | 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30 | 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30 | 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9% | 钢筋断后伸长率不应大于5% |  | A,C,D
502 | 工程质量控制中，采用控制图法的目的有（）。 | 多选题 | 找出薄弱环节 | 进行过程控制 | 评价过程能力 | 进行过程分析 | 掌握质量分布规律 |  | B,D
503 | 工程监理单位ISO质量管理体系的文件包括（）。 | 多选题 | 程序文件 | 质量方针 | 作业指导书 | 质量记录 | 管理制度 |  | A,C,D
504 | 项目监理机构审查施工单位报送的施工控制测量成果报验表及相关资料时，应重点审查（）是否符合标准及规范的要求。 | 多选题 | 测量依据 | 测量管理制度 | 测量人员资格 | 测量手段 | 测量成果 |  | A,C,E
505 | 项目监理机构在审查总承包单位或设备安装单位报送的设备采购方案时，审查的重点有（）。 | 多选题 | 依据的图纸、规范标准、质量标准、检查及验收程序 | 采购的基本原则、范围和内容 | 保证设备质量的具体措施 | 质量文件要求 | 供货厂商的生产能力与报价 |  | A,B,C,D
506 | 当部分工程较大或较复杂时，可按（）将分部工程规划为若干子分部工程。 | 多选题 | 材料种类 | 专业系统及类别 | 施工特点 | 施工程序 | 施工工艺 |  | B,C,D
507 | 建设工程物资储备计划的编制依据有（）。 | 多选题 | 物资供应计划 | 物资供应方式 | 物资需求计划 | 场地条件 | 市场供应信息 |  | B,C,D
508 | 编制施工总进度计划的工作内容有（）。 | 多选题 | 确定施工作业场地范围 | 计算工程量 | 确定各单位工程的施工期限 | 计算劳动量和机械台班数 | 确定各分部分项工程的相互搭接关系 |  | B,C
509 | 建设工程监理规划的主要内容有（）。 | 多选题 | 工程概况 | 工程质量目标 | 工程进度目标 | 工程成本目标 | 项目监理工作 |  | A,E
510 | 《民法典-合同编》的基本原则有：（）。 | 多选题 | 平等原则 | 自愿原则 | 共利原则 | 公平原则 | 诚实信用原则 |  | A,B,D,E
511 | 根据《建设工程监理规范》规定，下列各项中，属于监理人员现场巡视检查主要内容的有（）。 | 多选题 | 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工 | 使用的工程材料、构配件和设备是否合格 | 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位 | 特种作业人员是否持证上岗 | 检查施工单位的财务资金使用情况是否符合项目预算 |  | A,B,C,D
512 | 建筑工程质量管理制度要求，对一些专项进行检测，以下属于专项检测内容的有（）。 | 多选题 | 地基基础工程检测 | 给水管加压检测 | 主体结构工程现场检测 | 钢结构工程检测 | 建筑幕墙工程检测 |  | A,C,D,E
513 | 监理工作方法有以下几种方式（）。 | 多选题 | 旁站 | 巡视 | 平行检验 | 完成后检验 | 过程检查 |  | A,B,C
514 | 监理人执行监理业务可以行使的权利有（）。 | 多选题 | 建设工程有关事项和工程设计的建议权 | 对实施项目的质量、工期、费用和安全的监督控制权 | 工程建设有关协作单位组织协调的主持权 | 组建施工项目经理部的人事决定权 | 审核承包人索赔的权利 |  | A,B,C,E
515 | 在施工阶段监理工作的基本表格有（）。 | 多选题 | 承包单位用表 | 监理工程师通知单 | 费用索赔审批表 | 工程款支付证书 | 监理单位用表 |  | A,E
516 | 建设工程质量受到多种因素影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（）。 | 多选题 | 人员素质 | 材料质量 | 施工工艺方法 | 施工机械设备的价格 | 环境条件 |  | A,B,C,E
517 | 针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有（）。 | 多选题 | 分析法 | 目测法 | 实测法 | 试验法 | 鉴定法 |  | B,C,D
518 | 检验批的质量应按（）验收。 | 多选题 | 保证项目 | 基本项目 | 主控项目 | 一般项目 | 允许偏差项目 |  | C,D
519 | 单位工程验收应由（）共同验收并签字。 | 多选题 | 设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 质量监督总站 |  | A,B,C,D
520 | 在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。 | 多选题 | 现场临时设施建设 | 使施工现场具备施工条件 | 提供施工场地的工程地质资料 | 提供工程进度计划 | 协助承包人申请，有关许可、执照和批准 |  | B,C,E
521 | 施工现场临时用电基本原则有（）。 | 多选题 | 采用三相四线系统 | 采用三级配电系统 | 应采用二级剩余电流动作保护系统 | 采用二级配电系统 | 采用用电设备漏电保护 |  | A,B,C
522 | 做好安全控制工作的基础是制定切实可行的安全技术措施，要求编制施工安全技术措施时应使其具有（）。 | 多选题 | 全面性 | 可靠性 | 超前性 | 针对性 | 可操作性 |  | B,C,D,E
523 | （）建筑是供人们生活起居的房屋。 | 多选题 | 住宅 | 招待所 | 公寓 | 综合楼 | 宿舍 |  | A,C,E
524 | 结构平面布置图是表示（）等承重构件在平面图中的位置的图样。 | 多选题 | 墙 | 圈梁 | 梁 | 板 | 柱 |  | A,C,D,E
525 | 成品钢筋需要加工成型方可用到工程上，属于钢筋加工过程的有（）。 | 多选题 | 冷拉 | 切断 | 弯曲 | 送检 | 镦头 |  | A,B,C,E
526 | 梁.板的钢筋骨架由（）组成。 | 多选题 | 分布钢筋 | 吊钩 | 箍筋 | 架立钢筋 | 受力钢筋 |  | A,C,D,E
527 | 房屋总平面图通常采用的比例为（）。 | 多选题 | 1:50 | 1:100 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 |  | C,D,E
528 | 变形缝有（）几种。 | 多选题 | 温度缝 | 伸缩缝 | 施工缝 | 沉降缝 | 防震缝 |  | B,D
529 | 在单层工业厂房排架结构形式中属于承重构件的是（）。 | 多选题 | 连系梁 | 外墙 | 屋面 | 抗风柱 | 屋架 |  | AD,E
530 | 砌体工程中，砌筑对砂浆的要求是（）。 | 多选题 | 有良好的流动性 | 有良好的操作性 | 有良好的稳定性 | 有良好的和易性 | 有足够的强度 |  | AD,E
531 | 下列（）试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 | 多选题 | 用于水磨石楼地面的石子 | 用于承重结构的混凝土试块 | 用于承重结构的钢筋 | 用于承重结构混凝土中使用的外加剂 | 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 |  | B,C,D,E
532 | 无节奏流水施工的特征是（）。 | 多选题 | 各施工流程之间的流水步距相等，且等于流水节拍。 | 同一施工过程流水节拍相等，不同施工过程流水节拍也相等。 | 同一施工过程流水节拍不完全相等，不同施工过程流水节拍也不完整。 | 各施工过程之间的流水步距不一定相等，因为有技术间歇或组织间歇。 | 各个施工过程之间的流水步距不完全相等，且差异较大。 |  | C,E
533 | 要画出一个正确反映逻辑关系的网络图，就必须解决每项工作的下述问题（）。 | 多选题 | 该工作的工程量大小 | 该工作必须在哪些工作之后进行 | 该工作可以和哪些工作平行进行 | 该工作的持续时间 | 该工作必须在哪些工作之前 |  | B,C,D
534 | 单位工程施工计划通常是以图表形式来表示的有（）。 | 多选题 | 控制图表 | 水平图表 | 垂直图表 | 排列图法 | 网络图表 |  | B,C,E
535 | 工程实际进度与计划进度的比较分析方法是（）。 | 多选题 | 横道图法 | 网络图法 | S形曲线比较法 | 前锋线比较 | 垂直图法 |  | A,C,D
536 | 可不计算建筑面积的项目是（）。 | 多选题 | 用于检修.消防等的室外爬梯 | 电梯井 | 宽度大于300L的变形缝、沉降缝 | 室内楼梯间 | 有围护结构的舞台灯控制室 |  | A,C
537 | 火灾事故的特点（）。 | 多选题 | 社会性 | 严重性 | 复杂性 | 必然性 | 突发性 |  | B,C,E
538 | FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（）。 | 多选题 | 延误移交施工现场 | 异常不利的气候条件 | 不可预见的外界条件 | 公共当局引起的延误 | 变更导致竣工时间延期 |  | B,C,D,E
539 | 根据FIDIC合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有（）。 | 多选题 | 延误发放图纸 | 延误移交施工现场 | 承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 | 施工中遇到文物或古迹 | 业主提前占用工程 |  | A,B,C
540 | 建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以（）阶段为重点。 | 多选题 | 决策 | 设计 | 招投标 | 施工 | 试运行 |  | A,B
541 | 项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有（）。 | 多选题 | 对造价目标进行风险分析 | 进行环境影响评价 | 协助业主签订咨询合同 | 协商确定工程变更价款 | 为处理费用索赔提供证据 |  | AD,E
542 | 按费用构成要素划分建筑安装工程费用包括（）。 | 多选题 | 建设管理费 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |  | D,E
543 | 建筑安装工程费之中人工费包括生产工人的（）。 | 多选题 | 工伤保险费 | 工资 | 福利 | 津贴补贴 | 奖金 |  | B,D,E
544 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）下列应计入建筑安装工程材料费的有（）。 | 多选题 | 材料原价 | 材料的运输损耗费 | 库存材料盘亏 | 材料运杂费 | 新型材料试验费 |  | A,B,D
545 | 按建标〔2013〕44号文件的规定施工机械使用费包括（）。 | 多选题 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 机械操作人员工资 | 机械经常修理费 | 燃料动力费 | 危险作业意外伤害保险 |  | B,C,D
546 | 按建标〔2013〕44号文的规定下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。 | 多选题 | 折旧费 | 大修理费 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 经常性修理费 | 机械操作人员的工资 |  | A,B,D,E
547 | 按建标〔2013〕44号文件的规定，建筑安装工程企业管理费包括（）。 | 多选题 | 土地使用税 | 工会经费 | 劳动保护费 | 城市维护建设税 | 文明施工费 |  | B,C
548 | 下列属于规费的有（）。 | 多选题 | 工程排污费 | 社会保险费 | 住房公积金 | 劳动保险费 | 财产保险费 |  | A,B,C
549 | 按建标〔2013〕44号文件的规定，措施费包括（）。 | 多选题 | 工程排污费 | 检验试验费 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 脚手架工程费 | 安全施工费 |  | C,D,E
550 | 按建标〔2013〕44号文件的规定，措施费包含有（）。 | 多选题 | 脚手架费 | 材料检验试验费 | 钢筋混凝土模板及支架费 | 夜间施工增加费 | 二次搬运费 |  | A,C,D,E
551 | 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）应计入措施费用的有（）。 | 多选题 | 二次搬运费 | 脚手架费 | 夜间施工增加费 | 施工机械大修理费 | 已完成及设备保护费 |  | A,B,C,E
552 | 采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（）为计算基数。 | 多选题 | 人工费 | 人工费+材料费 | 人工费+施工机械使用费 | 人工费+材料费+施工机械使用费 | 材料费+施工机械使用费 |  | A,C
553 | 某新建大型工业项目由办公楼生产区总图运输等部分组成，其办公楼的综合概算包括该楼的（）。 | 多选题 | 建筑工程费 | 土地使用费 | 设计费 | 安装工程费 | 设备购置费 |  | AD,E
554 | 某大学新建校区有一实验楼单项工程。下列费用中，应列入实验楼单项工程综合概算的有（）。 | 多选题 | 分摊到实验楼的土地征用费 | 实验楼的土建工程费 | 实验楼的给排水工程费 | 实验楼的设备及安装工程费 | 分摊到实验楼的建设期利息 |  | B,C,D
555 | 建筑工程概算审查的内容包括（）。 | 多选题 | 设计规范是否合理 | 工程量计算规则是否合理 | 工程量计算是否正确 | 费用计算是否正确 | 定额或指标的采用是否合理 |  | C,D,E
556 | 建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。 | 多选题 | 临时设施 | 施工机械修理 | 工地材料保管 | 已完工程及设备保护 | 施工排水降水 |  | AD,E
557 | 采用工程量清单计价模式时不得作为竞争性费用的有（）。 | 多选题 | 安全文明施工费 | 其他项目费 | 规费 | 税金 | 风险费用 |  | A,C,D
558 | 对于估算工程量单价合同。下列说法正确的有（）。 | 多选题 | 要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质的变更 | 适用于工期紧迫急需开工的项目 | 适用于工程项目内容经济指标一时不能明确的项目 | 当实际工程量与清单中所列工程量超过约定的范围允许对单价进行调整 | 可以避免使发包或承包的任何一方承担过大的 |  | AD,E
559 | 在工程实践中，选用总价合同、单价合同还是成本加酬金合同形式，需综合考虑（）等因素后确定。 | 多选题 | 项目的复杂程度 | 工程设计工作的深度 | 工程施工的难易程度 | 工程进度要求的紧迫程度 | 业主、监理单位、承包商之间的信任程度 |  | A,B,C,D
560 | 根据我国现行合同条款下列情形属于工程变更的是（）。 | 多选题 | 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 | 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 | 改变合同工程的基线标高位置或尺寸。 | 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。 | 新增工程按单独合同对待。 |  | A,B,C,D
561 | 工程价款价差调整所用的价格指数调整公式中，考虑的因素有（）。 | 多选题 | 已完成工程量的金额 | 合同支付中不能调整的部分价款 | 各可调的变值权重为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例 | 各可调因子的现行价格指数 | 各可调因子的基本价格指数 |  | A,C,D,E
562 | 按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有（）。 | 多选题 | 工程变更索赔 | 合同被迫终止索赔 | 合同中明示的索赔 | 工期索赔 | 不可预见因素索赔 |  | A,BE
563 | 《标准施工招标文件》合同条款中，属于不利物质条件的有（）。 | 多选题 | 施工期间遭遇洪水 | 进场道路出现塌方 | 遇到已废弃的地下管道 | 施工现场遇暴雪袭击 | 隧道掘进遇瓦斯突出 |  | B,C,E
564 | 混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用（）表示。 | 多选题 | 坍落度 | 维勃稠度或扩展度 | 泌水试验 | 间隙通过性试验 | 抗离析性试验 |  | A,B
565 | 建设工程监理三大控制目标是（）。 | 多选题 | 质量 | 进度 | 合同 | 信息 | 投资 |  | A,BE
566 | 《建设工程质量管理条例》第十二条规定，以下哪些工程必须实行监理（）。 | 多选题 | 国家重点建设工程 | 成片开发建设的住宅小区工程 | 大中小型公用事业工程 | 用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 | 国家规定必须实行监理的其他工程 |  | A,B,D,E
567 | 建设工程竣工验收应当具备（）条件。 | 多选题 | 完成建设工程设计和合同约定的多项内容 | 有完整的技术档案和施工管理资料 | 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 | 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 | 有施工单位签署的工程保修书 |  | B,C,D,E
568 | 项目监理机构发现下列（）情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。 | 多选题 | 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的 | 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的 | 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 | 施工单位违反工程建设强制性标准的 | 施工存在质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的 |  | A,B,C,D
569 | 建设工程全寿命期包括（）。 | 多选题 | 策划决策阶段 | 设计阶段 | 施工阶段 | 建设实施阶段 | 运营维护阶段 |  | AD,E
570 | 工程总承包主要代表性的模式为（）。 | 多选题 | EPC | DB | EPC+O＆M | DBO | 施工总承包 |  | A,B
571 | 以下关于合同价格调整说法正确的是（）。 | 多选题 | 执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价 | 逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行 | 逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行 | 逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照上涨价格执行；价格下降时，按照原价格执行 | 逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照下降价格执行 |  | A,B,C
572 | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责有（）。 | 多选题 | 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设 | 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程 | 组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划 | 组织编制并实施安全生产年度工作计划 | 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 |  | A,B,C,E
573 | 合同是平等主体的（）之间设立、变更和终止民事权利义务关系的协议。 | 多选题 | 自然人 | 法人 | 其他组织 | 以上均不正确 |  |  | A,B,C
574 | 委托代理关系的终止，主要原因是（） | 多选题 | 代理期限届满或代理事务完成 | 被代理人取消委托或代理人辞去委托 | 代理人丧失民事能力 | 代理人或被代理人死亡 | 代理人生病 |  | A,B,C,D
575 | 《中华人民共和国招标投标法》中规定，在我国招标的方式有（）。 | 多选题 | 公开招标 | 邀请招标 | 直接发包 | 议标 |  |  | A,B
576 | 根据标准招标文件和《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013，监理人的职责主要包括（）。 | 多选题 | 质量控制 | 进度控制 | 信息管理 | 安全管理 |  |  | A,B,C
577 | 影响工程质量的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人员因素、（） | 多选题 | 机械设备 | 管理因素 | 工程材料 | 建造方法 | 环境条件 |  | A,C,D,E
578 | ISO提出的7项管理原则是一系列国际管理体系标准的依据，涵盖了管理科技和管理艺术多方面的成就，因此需要全面贯彻。7项管理原则包括：以顾客为关注点；领导作用；全员参与；过程方法和（）。 | 多选题 | 行为到位 | 适时管理 | 改进 | 循证决策 | 关系管理 |  | C,D,E
579 | 项目监理机构施工质量控制的依据，大体上有（）四类。 | 多选题 | 施工作业规程 | 工程合同文件 | 工程勘察设计文件 | 有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件 | 工程建设标准 |  | B,C,D,E
580 | 施工组织设计审查应包括下列内容：编审程序应符合相关规定；（）。 | 多选题 | 施工组织设计的基本内容是否完整，应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等 | 工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求 | 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠 | 施工总平面布置应科学合理 | 施工单位编审手续齐全 |  | A,B,C,D
581 | 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表。分包单位资格审核应包括的基本内容：（）。 | 多选题 | 施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果 | 营业执照、企业资质等级证书 | 安全生产许可文件 | 类似工程业绩 | 专职管理人员和特种作业人员的资格 |  | B,C,D,E
582 | 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：（）。 | 多选题 | 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。 | 使用的工程材料、构配件和设备是否合格 | 施工例会是否每天定时、定点进行 | 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位 | 特种作业人员是否持证上岗 |  | A,B,D,E
583 | 建筑工程施工质量验收合格应符合下列规定：（）。 | 多选题 | 符合工程勘察、设计文件的要求 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和相关专业验收规范的规定 | 符合大众审美观 | 符合业主需求 | 让监理工程师满意 |  | A,B
584 | 划分施工段时应考虑的主要问题有（）。 | 多选题 | 各段工程量大致相等 | 分段大小应满足生产作业要求 | 段数越多越好 | 有利于结构的完整性 | 能组织等节奏流水 |  | A,B,D
585 | 时标网络计划的特点是（）。 | 多选题 | 直接显示工作的自由时差 | 直接显示工作的开始和完成时间 | 便于据图优化资源 | 便于绘图和修改计划 | 便于统计资源需要量 |  | A,B,C,E
586 | 为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好（）几方面的工作。 | 多选题 | 定期收集进度报表资料 | 现场实地检查工程进展情况 | 定期召开现场会议 | 实际进度数据的加工处理 | 实际进度与计划进度的对比分析 |  | A,B,C
587 | 由于（）原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。 | 多选题 | 监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加 | 承包商大型机械安装延误 | 由业主造成任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等 | 异常恶劣的气候条件 | 同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等 |  | A,C,D,E
588 | 建筑安装工程费用按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、（）组成。 | 多选题 | 企业管理费 | 利润 | 措施费 | 规费 | 税金 |  | A,B,D,E
589 | 监理人一般只对（）的工程项目进行计量。 | 多选题 | 工程量清单中的全部项目 | 工程变更项目 | 质量未达标项目 | 合同文件中规定的项目 | 未完工项目 |  | A,B,D
590 | 专业监理工程师应履行以下施工安全生产管理的监理工作职责：（）。 | 多选题 | 在总监理工程师领导下，负责项目监理机构日常施工安全生产管理的监理工作实施。 | 参与编制施工安全生产管理的监理工作方案，负责编制本专业专项监理实施细则，明确监理方法和检查验收程序。 | 审查施工组织设计中本专业的安全技术措施，审查本专业专项施工方案和应急救援预案。 | 负责专项施工方案实施情况的专项巡视检查，发现安全事故隐患及时要求整改，情况严重的应及时报告总监理工程师。 |  |  | B,C,D
591 | 专项监理实施细则应包括以下主要内容：()。 | 多选题 | 危险性较大的分部分项工程的特点和施工现场环境状态。 | 施工安全生产管理的监理工作方法及措施。 | 针对性地施工安全生产管理的监理工作检查、控制点。 | 初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表。 |  |  | A,B,C
592 | 项目监理机构在巡视检查中发现（），应及时签发监理工程师通知单，指令限期整改。 | 多选题 | 安全事故隐患 | 违反现行法律法规、规章 | 违反工程建设强制性标准 | 未按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工的 |  |  | A,B,C,D
593 | 下列人员应当参加专家论证会：（）。 | 多选题 | 专家组成员 | 建设单位项目负责人 | 监理单位技术负责人 | 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员 | 有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 |  | A,B,D,E
594 | 下列工程中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的有：（）。 | 多选题 | 施工高度40m的建筑幕墙安装工程 | 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程 | 开挖深度18m的人工挖孔桩工程 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家行业及地方技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  |  | B,C,D
595 | 下列选项中可以作为索赔证据的是（）。 | 多选题 | 当事人陈述 | 电子数据 | 物证 | 鉴定意见 |  |  | A,B,C,D
596 | 合同法律关系的主体有（）。 | 多选题 | 自然人 | 法人 | 其他组织 | 未成年人 | 精神病人 |  | A,B,C
597 | 消防电梯应符合下列规定有（）。 | 多选题 | 电梯的载重量不应小于800kg。 | 电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的 外壳防水性能等级不应低于IPX5。 | 应能在所服务区域隔层停靠。 | 在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮。 | 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。 |  | A,B,D,E
598 | 不可抗力是（）的客观情况。 | 多选题 | 不能预见 | 不能避免 | 不能克服 | 不可免除承担民事责任 |  |  | A,B,C
599 | 下列选项可以做抵押物的是（）。 | 多选题 | 建设用地所有权 | 土地承包经营权 | 集体所有制土地使用权 | 建筑物 |  |  | B,D
600 | 根据《建设项目工程结算编审规程》，工程价款计算主要包括（）。 | 多选题 | 分阶段结算 | 专业分包结算 | 预付款结算 | 合同中止结算 | 竣工结算 |  | A,B,D,E
601 | 在我国，可不进行招标的勘察设计项目有（）。 | 多选题 | 技术标准化、专业性不强的勘察设计项目 | 工艺技术要求不高的勘察设计项目 | 采购人依法能够自行勘察设计的勘察设计项目 | 设计国家安全、国家秘密、抢险救灾的勘察设计项目 |  |  | C,D
602 | 下列关于评标委员会的说法中正确的是（）。 | 多选题 | 招标人和有关专家组成 | 评标委员会人数5人以上的单数 | 技术、经济和法律方面专家不少于总数的2/3 | 设计方案评价时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3 |  |  | A,B,C,D
603 | 在组建评标委员会时，下列（）应当回避。 | 多选题 | 是招标人或投标人主要负责人的近亲属 | 主管部门或监督部门人员 | 与投标人有经济利益关系 | 曾有违法行为受过行政处罚或刑事处罚的 |  |  | A,B,C,D
604 | 材料设备采购方式主要包括（），用以选择供货商。 | 多选题 | 询价选择供货商 | 直接向供货商订货 | 招标 | 委托加工定制 |  |  | A,B,C
605 | 在材料采购招标中，对投标人的资格要求是（）。 | 多选题 | 具有独立订立合同的能力 | 具有完善的质量保证体系 | 业绩良好 | 良好银行信用和商业信誉 |  |  | A,B,C,D
606 | 建设工程决策阶段可行性研究的作用有（）。 | 多选题 | 分析拟建项目对实现企业自身发展 | 分析拟建项目是否符合合理配置和有效利用资源的要求 | 是投资决策的依据 | 是筹措资金和申请贷款的依据 | 是编制初步设计文件的依据 |  | C,D,E
607 | 项目建议书阶段的投资估算可采用（）或混合法进行编制。 | 多选题 | 生产能力指数法 | 系数估算法 | 比例估算法 | 指标估算法 | 施工图预算法 |  | A,B,C,D
608 | 建设工程项目招标采购目标而言，主要有（）。 | 多选题 | 工程 | 服务 | 物资 | 咨询 |  |  | A,B,C
609 | 依据合同需确认各方工作的范围界面、（）界面等。 | 多选题 | 风险 | 组织 | 费用 | 进度 |  |  | A,B,C,D
610 | 依据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204.《钢筋混凝土用钢》GB/T1499.1-1499.3等的规定，钢材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，主要力学试验包括：（）。 | 多选题 | 拉力试验 | 弯曲性能 | 表面损伤试验 | 硬度试验 | 必要时，还需进行化学分析 |  | A,BE
611 | 下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（）。 | 多选题 | 施工中发现文物 | 延迟提供施工场地 | 承包人提前竣工 | 延迟提供图纸 | 基准日后法律的变化 |  | B,D
612 | 下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有（）。 | 多选题 | 监理人发出错误指令 | 监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格 | 承包人的设备故障 | 发包人提供工程设备不合格 | 异常恶劣的气候条件 |  | AD,E
613 | 在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有（）。 | 多选题 | 发包人要求向承包人提前交付材料和设备 | 发包人要求向承包人提前竣工 | 施工过程中发现文物、古迹 | 异常恶劣的气候条件 | 法律变化引起的价格调整 |  | A,B,C,E
614 | 根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。 | 多选题 | 法律变化引起的价格调整 | 发包人的原因导致试运行失败 | 发包人原因导致的工程缺陷和损失 | 承包人遇到不利物质条件 | 不可抗力 |  | B,C
615 | 通用规范涵盖的通用技术要求包括（）。 | 多选题 | 勘察 | 设计 | 施工 | 监理 | 养护 |  | A,B,C,E
616 | 项目质量管理体系应明确的内容有（）。 | 多选题 | 质量责任人 | 岗位职责 | 建立质量责任追溯制度 | 利润分配方式 | 人员考勤制度 |  | A,B,C
617 | 质量管理标准化文件应明确的要求有（）。 | 多选题 | 人员管理 | 技术管理 | 材料管理 | 分包管理 | 财务审计 |  | A,B,C,D
618 | 工程建设合同中关于质量的内容应明确（）。 | 多选题 | 具体质量标准 | 各方质量控制的权利与责任 | 工程造价 | 工期 | 材料品牌 |  | A,B
619 | 工程质量控制资料的要求有（）。 | 多选题 | 准确齐全 | 真实有效 | 可追溯性 | 一次性使用 | 随意修改 |  | A,B,C
620 | 实行监理的工程项目施工前应编制的文件有（）。 | 多选题 | 监理规划 | 监理实施细则 | 施工预算 | 材料清单 | 进度计划 |  | A,B
621 | 工程质量策划中应设置质量控制点的有（）。 | 多选题 | 影响施工质量的关键部位 | 影响结构安全的关键环节 | 采用新技术的部位 | 隐蔽工程验收 | 施工难度低的工序 |  | A,B,C,D
622 | 施工前技术交底的内容包括（）。 | 多选题 | 施工作业条件 | 施工方法 | 技术措施 | 质量标准 | 工人家庭住址 |  | A,B,C,D
623 | 需进行进场检验的工程物资有（）。 | 多选题 | 主要材料 | 半成品、成品 | 构配件 | 器具 | 施工机械设备 |  | A,B,C,D
624 | 需进行见证检验的对象涉及（）。 | 多选题 | 结构安全 | 节能 | 环境保护 | 主要使用功能 | 外观装饰 |  | A,B,C,D
625 | 施工工序间的衔接规定有（）。 | 多选题 | 每道工序完成后施工单位自检 | 专业工种间交接检验 | 重要工序经专业监理工程师确认 | 隐蔽工程验收 | 无需记录检查情况 |  | A,B,C,D
626 | 装饰装修工程施工的规定有（）。 | 多选题 | 涉及主体结构变动时需有设计方案 | 外墙外保温系统连接牢固 | 外门窗安装牢固并配备防脱落装置 | 临空栏杆与主体结构连接牢固 | 重灯具可安装在吊顶龙骨上 |  | A,B,C,D
627 | 屋面工程施工的规定有（）。 | 多选题 | 每道工序后及时保护 | 伸出屋面管道在保温防水层前安设 | 完工后不得进行有损屋面的作业 | 大坡度屋面瓦材采取固定加强措施 | 可随意在屋面上堆放重物 |  | A,B,C,D
628 | 第三方检测机构的委托及要求有（）。 | 多选题 | 建设单位委托 | 具备相应资质 | 检测项目和数量符合抽样要求 | 非建设单位委托的报告可作为验收依据 | 可转包检测业务 |  | A,B,C
629 | 检测机构的责任有（）。 | 多选题 | 独立出具检测数据和结果 | 对数据和报告的真实性和准确性负责 | 不得抽撤替换不合格报告 | 严禁出具虚假报告 | 可根据委托方要求修改数据 |  | A,B,C,D
630 | 施工质量验收的层次包括（）。 | 多选题 | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | 工序 |  | A,B,C,D
631 | 检验批质量不符合验收标准时的处理方式有（）。 | 多选题 | 返工返修后重新验收 | 检测达标后验收 | 设计核算认可后验收 | 直接判定不合格 | 降级使用 |  | A,B,C
632 | 分部工程质量验收合格的规定有（）。 | 多选题 | 所含分项工程合格 | 质量控制资料完整 | 安全等抽样检验符合要求 | 观感质量符合要求 | 主要使用功能抽查合格 |  | A,B,C,D
633 | 单位工程质量验收合格的规定有（）。 | 多选题 | 所含分部工程合格 | 质量控制资料完整 | 安全等检验资料完整 | 主要使用功能抽查符合规定 | 装饰质量符合要求 |  | A,B,C,D
634 | 脚手架搭设和拆除作业前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施。脚手架专项施工方案应包括下列哪些主要内容（）。 | 多选题 | 专业工程特点 | 脚手架类型选择 | 质量控制措施 | 应急预案 | 安全组织机构 |  | B,C,D
635 | 脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行，结果应满足对脚手架（）的要求。 | 多选题 | 强度 | 刚度 | 稳定性 | 抗压强度 | 抗剪强度。 |  | A,B,C
636 | 附着式升降脚手架支座及（）等涉及架体使用安全的构配件应全数检验。 | 多选题 | 轨道 | 悬挑脚手架悬挑结构件 | 荷载控制装置 | 防坠 | 防倾 |  | B,C,D,E
637 | 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支撑结构可靠连接；应在立杆底部设置纵向扫地杆，并应间断设置（） | 多选题 | 竖向斜撑杆 | 水平剪刀撑 | 水平斜撑杆 | 竖向剪刀撑 | 连墙件 |  | B,C
638 | 脚手架材料与构配件在使用周期内，应及时（），对不合格品应及时报废，并应形成文件记录。 | 多选题 | 检查 | 分类 | 旁站 | 维护 | 保养 |  | A,B,D,E
639 | 严禁将（）等固定在作业脚手架上。 | 多选题 | 支撑脚手架 | 缆风绳 | 混凝土输送泵管 | 卸料平台 | 密目网 |  | A,B,C,D
640 | 附着式升降脚手架在使用过程中不得拆除（）控制装置。 | 多选题 | 防倾、防坠 | 防晃 | 停层 | 荷载 | 同步升降 |  | A,C,D,E
641 | 脚手架地基应符合（ ）。 | 多选题 | 应平整坚实 | 应满足承载力和变形要求 | 应设置排水措施 | 搭设场地不宜积水 | 冬期施工应采取防冻胀措施 |  | A,B,C,E
642 | 脚手架作业层应采取哪些安全防护措施（） | 多选题 | 满铺脚手板并确保稳固可靠 | 作业层边缘与结构外表面距离大于150mm时应设置防护措施 | 木脚手板应绑扎稳固，宜有水平杆支撑 | 脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板 | 作业脚手架底层脚手板应采取封闭措施 |  | A,B,D,E
643 | 下列哪些部位的作业脚手架需要采取可靠的构造加强措施（） | 多选题 | 附着、支撑于工程结构的连接处 | 架体平面布置的直线段中间 | 塔式起重机、施工升降机断开或开洞处 | 工程结构突出物影响架体正常布置处 | 楼面高度小于连墙件设置竖向高度的部位 |  | A,C,D
644 | 脚手架在哪些情况下需要特别检查并确认安全后方可继续使用（） | 多选题 | 遭受偶然荷载后 | 遇有4级强风后 | 大雨及以上降水后 | 停用超过半个月 | 架体部分拆除 |  | A,C,E
645 | 下列说法不正确的是（）。 | 多选题 | 沿所施工建筑物每3层或高度不大于8m处应设置一层水平防护 | 沿所施工建筑物每3层或高度不大于10m处应设置一层水平防护 | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于6m | 采用挂钩连接的钢脚手板，应带有自锁装置且与作业层水平杆锁紧 |  | AD
646 | 脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格后方可使用（）。 | 多选题 | 基础完工后及脚手架搭设前 | 二层水平杆搭设后 | 作业脚手架每搭设一个楼层高度 | 附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后 | 搭设支撑脚手架，高度每2步～3步或不大于6m |  | A,C,D
647 | 脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收，验收不合格的，不得使用。脚手架的验收应包括下列内容（ ）。 | 多选题 | 材料与构配件质量 | 支撑结构件的固定 | 架体搭设速度 | 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料 | 搭设场地 |  | A,B,D,E
648 | 脚手架性能应符合下列规定（ ）。 | 多选题 | 应满足承载力设计要求 | 不应发生影响正常使用的变形 | 应满足安全要求，并应具有安全防护功能 | 附着或支撑在工程结构上的脚手架，不应使所附着的工程结构或支撑脚手架的工程结构受到损害 | 应满足施工要求，并应具有安全防护功能 |  | A,B,D
649 | 脚手架的永久荷载应包括下列内容（）。 | 多选题 | 脚手架结构件自重 | 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重 | 支撑脚手架所支撑的物体自重 | 其他永久荷载 | 脚手架上作业人员 |  | A,B,C,D
650 | 脚手架应按顺序搭设，并应符合下列规定（）。 | 多选题 | 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高度不应大于4m | 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设 | 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸，应自下而上按步逐层搭设；并应逐层改变搭设方向 | 每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度 | 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高度不应大于6m |  | A,B,C,D
651 | 脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出现下列状态之一时，应立即撤离作业人员，并应及时组织检查处置（）。 | 多选题 | 杆件、连接件因超过材料强度破坏，或因连接节点产生滑移，或因过度变形而不适于继续承载 | 脚手架部分结构失去平衡 | 脚手架结构杆件发生失稳 | 脚手架发生局部倾斜 | 地基部分失去继续承载的能力 |  | A,B,C,E
652 | 建筑与市政工程施工应符合国家施工现场安全（）、（）、（）、（）等方面的政策，实现人身健康和生命财产安全、生态环境安全 | 多选题 | 安全 | 环保 | 防灾减灾 | 应急管理 | 卫生与职业健康 |  | B,C,D,E
653 | 施工现场应根据安全事故类型采取防护措施，对存在的安全问题和隐患，应（）、（）、（）组织整改 | 多选题 | 定人 | 定时间 | 定措施 | 定责任 | 确 定验收标准 |  | A,B,C
654 | 施工现场车辆行驶道路应平整坚实，在特殊路段应设置（）、（）、（）等设施 | 多选题 | 指示牌 | 反光柱 | 爆闪灯 | 转角灯 | 减速带 |  | B,C,D
655 | 输送臭氧、氧气的管道及附件在安装前应进行（ ）、（ ）、（ ）。（设备类） | 多选题 | 清扫 | 除锈 | 吹扫 | 脱脂 | 气密性测试 |  | B,C,D
656 | 施工现场噪声控制措施包括（ ）。 | 多选题 | 耳塞 | 耳罩 | 防噪声帽 | 防尘面罩 | 隔声屏障 |  | A,B,C,E
657 | 应为从事放射性、高毒、高危粉尘等方面工作的作业人员，建立、健全（ ）和（ ），配备劳动防护用品，提供医疗咨询服务。职业健康管理中，用人单位必须为劳动者提供（ ）。 | 多选题 | 职业卫生档案 | 健康监护档案 | 劳动防护用品 | 高温补贴 | 高温应急物资 |  | A,B,C
658 | 关于职业健康管理，以下说法正确的是 | 多选题 | 接触粉尘的作业人员必须佩戴防尘口罩 | 定期提供医疗咨询 | 噪声超过85dB的场所可不配备耳塞 | 定期组织职业健康体检并建立档案 | 油漆作业场所需保持自然通风即可 |  | A,B,D
659 | 关于高处作业，符合规范的是 | 多选题 | 2米以上作业需系安全带 | 安全绳可固定在临时护栏上 | 恶劣天气禁止露天攀登作业 | 移动式操作平台高度不宜超过15米 | 悬空作业下方设置安全网 |  | A,C,E
660 | 施工现场临时用电安全要求包括（ ） | 多选题 | 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体 (PE) | 共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求 | 管道、容器内进行焊接作业时，应采取可靠的防静电或接地措施，并应 保障通风 | 潮湿环境作业需使用安全特低电压 | 临时用电线路应使用绝缘良好的电缆，并定期检查 |  | A,B,D,E
661 | 职业健康管理措施包括（ ） | 多选题 | 对接触粉尘的工人定期进行职业健康检查 | 有毒有害环境中的工作人员应配备防毒面罩或面具 | 噪声超过85dB的场所需配备耳塞 | 可安排有职业禁忌症的工人短期从事相关作业 | 高温环境下作业需提供防暑降温措施 |  | A,B,C,E
662 | 职业健康管理中，施工单位必须（ ） | 多选题 | 为劳动者提供符合标准的个人防护用品 | 对接触粉尘的作业人员进行职业健康检查 | 高温天气调整作息时间或停止露天作业 | 女性劳动者可从事井下作业 | 定期健康监护，包括听力检查 |  | A,BE
663 | 关于有限空间作业，正确的是（ ） | 多选题 | 作业前应检测氧气、有毒有害气体浓度 | 照明电压应≤36V | 监护人员不得离开现场 | 作业时间不得超过8小时 | 应急救援设备应现场配备 |  | A,B,C,E
664 | 施工现场扬尘防治措施包括（ ） | 多选题 | 洒水车定期洒水降尘 | 主要道路应硬化处理 | 拆除工程必须湿法作业 | 堆放土方不进行覆盖 | 车辆出场需冲洗轮胎 |  | A,B,C,E
665 | 关于施工机械设备安全，正确的是（ ）（设备类） | 多选题 | 塔吊安装完成后需经检测合格 | 操作人员可临时拆除安全防护装置 | 机械设备应定期维护保养 | 危险部位应设置警示标志 | 手持电动工具绝缘电阻≥10MΩ |  | A,C,D
666 | 塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能，其监视 内容应包含起重量、（）、（）、（）、（）、运行行程等信息。塔式起重机有运行危险趋势时，控制回路电源应 能自动切断。（设备类） | 多选题 | 起重力矩 | 起升高度 | 幅度 | 变形 | 回转角度 |  | A,B,C,E
667 | 进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时，应配备（ ）；进行可能飞溅渣屑的机械设备作业时，应配备防护眼镜。 | 多选题 | 防滑鞋 | 绝缘鞋 | 绝缘手套 | 有色防护眼镜 | 防护眼镜 |  | B,C,E
668 | 防水工配备劳动防护用品应符合下列规定： 进行涂刷作业时，应配备（ ）、防护手套、防毒口罩和防护眼镜； | 多选题 | 防毒工作服 | 防静电工作服 | 防静电鞋 | 鞋盖 | 防滑鞋 |  | B,C,D
669 | 架子工、起重吊装工、信号指挥工配备劳动防护用品应 符合下列规定： 信号指挥工应配备（ ） ，在强光环境条件下作业时，应配备（ ） | 多选题 | 工作服 | 紧口工作服 | 专用标识服装 | 有色防护眼镜 | 高可视性背心 |  | C,D
670 | 下列哪些材料指标为水泥主要控制指标（） | 多选题 | 凝结时间 | 安定性 | 胶砂强度 | 碱含量 | 烧失量 |  | A,B,C
671 | 下列哪些外加剂成分禁止用于与饮用水直接接触混凝土（） | 多选题 | 六价铬 | 亚硝酸盐 | 硫氰酸盐 | 碳酸铵 | 氯化钠 |  | A,B,C
672 | 大体积混凝土施工温控措施包括（） | 多选题 | 埋测温元件 | 低热水泥 | 冷却水管 | 增加水灰比 | 覆盖保温 |  | A,B,C
673 | 拆除作业应采取的环境保护措施包括（） | 多选题 | 减噪 | 减尘 | 减振 | 夜间加快施工 | 增设围挡 |  | A,B,C
674 | 混凝土结构拆除方案设计应考虑（） | 多选题 | 短暂设计状况 | 最不利工况 | 全过程分析 | 永久荷载组合 | 地震作用组合 |  | A,B,C
675 | 混凝土结构构件连接应满足（） | 多选题 | 受力性能 | 变形协调 | 连接不先于构件破坏 | 可忽略小变形 | 可先于构件破坏 |  | A,B,C
676 | 钢筋代换必须（） | 多选题 | 满足承载力 | 满足正常使用? | 取得设计变更文件 | 监理口头同意 | 施工单位自行决定 |  | A,B,C
677 | 混凝土结构裂缝控制可采用（） | 多选题 | 控制拉应力 | 控制受力裂缝宽度? | 防裂钢筋设置 | 增大水灰比 | 减少保护层厚度 |  | A,B,C
678 | 拆除作业安全措施包括（） | 多选题 | 周边建构筑物保护 | 危险物质处置 | 禁止立体交叉作业 | 夜间连续作业 | 加快拆除进度 |  | A,B,C
679 | 建筑工程防水按其部位划分可分为（ ）。 | 多选题 | 地下防水 | 屋面防水 | 室内防水 | 外墙防水 | 卫生间防水 |  | A,B,C,D
680 | 防水混凝土受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程应符合下列规定（ ）。 | 多选题 | 强度等级不应低于C30 | 抗渗等级不应低于P8 | 强度等级不应低于C35 | 抗渗等级不应低于P10 | 外设防水层应满足耐腐蚀要求 |  | B,C,E
681 | 矿山法地下工程二次衬砌接缝防水设防措施，其中变形缝防水设防措施有（ ）。 | 多选题 | 外贴式止水带 | 密封嵌缝材料 | 遇水膨胀止水条或止水胶 | 外贴式中孔型止水带 | 中埋式中孔型橡胶止水带 |  | B,D,E
682 | 屋面排水坡度符合要求的有（ ）。 | 多选题 | 种植屋面≤金属屋面≤瓦屋面 | 平屋面≤玻璃采光顶≤瓦屋面 | 平屋面≤种植屋面≤金属屋面 | 种植屋面≤玻璃采光顶≤金属屋面 | 平屋面≤单层防水卷材金属屋面≤玻璃采光顶 |  | A,B,D
683 | 市政工程针对（ ）等进行工程防水类别划分。 | 多选题 | 地下 | 道桥 | 桥涵 | 蓄水类 | 道路 |  | A,B,D
684 | 建筑工程防排水的薄弱部位有（ ）。 | 多选题 | 屋面天沟 | 阴阳角处 | 分隔缝 | 管道和预埋件处 | 封闭阳台外露顶板 |  | A,E
685 | 防水工程检验批质量验收合格应符合的规定有（ ）。 | 多选题 | 主控项目的质量应经抽查检验合格 | 一般项目的质量应经抽查检验合格，有允许偏差值的项目，其抽查点应有80%或以上在允许偏差范围内，且最大偏差值不应超过允许偏差值的1.5倍 | 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录 | 所含分项工程的质量均应验收合格 | 施工日志记录完整 |  | A,B,C
686 | 建筑室内防水工程（ ）部位应进行防水密封处理。 | 多选题 | 管根 | 地漏 | 马桶 | 基层交接 | 洗脸盆 |  | A,B,D
687 | 屋面应进行淋水试验或雨后观察，（ ）等应进行蓄水试验，并应在检验合格后再进行下一道工序施工。 | 多选题 | 檐沟 | 天沟 | 地漏 | 雨水口 | 雨篷 |  | A,B,D
688 | 为预防建筑火灾、减少火灾危害，保障人身和财产安全，使建筑防火要求（ ），依据有关法律、法 规，住房和城乡建设部2022年12月27日发布的《建筑防火通用规范》。 | 多选题 | 满足功能 | 安全适用 | 技术先进 | 维修方便 | 经济合理 |  | B,C,E
689 | 消防车道或兼作消防车道的道路应符合（）规定。 | 多选题 | 转弯半径应满足消防车转弯的要求 | 路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求 | 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于12%，兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和 消防救援作业的要求 | 消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行 的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道 应满足消防救援作业的要求 | 长度大于60m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路 |  | A,B,D
690 | 消防车登高操作场地应符合（）规定。 | 多选题 | 场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求 | 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线 | 坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，还应满足消防车停靠和消防救援作业的要求 | 消防车道与建筑外墙的水平距离，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求 | 场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防 车满载时压力的要求 |  | A,BE
691 | 防火隔墙需采取防火封堵的位置有（ ）。 | 多选题 | 与外墙相交处 | 与楼板相交处 | 与地面相交处 | 与屋顶相交处 | 与门窗相交处 |  | A,B,D
692 | 防火卷帘必须满足哪些要求（ ） | 多选题 | 依靠自重关闭 | 耐火性能不低于分隔部位 | 关闭后烟密闭 | 需外部电源控制 | 多樘卷帘可异步关闭 |  | A,B,C
693 | 避难层必须设置的消防设施包括（ ）。 | 多选题 | 消火栓 | 消防电梯出口 | 灭火器 | 火灾自动报警系统 | 消防专线电话 |  | A,B,C,E
694 | 下列哪些部位应采取防烟措施（） | 多选题 | 封闭楼梯间 | 防烟楼梯间 | 消防电梯前室 | 避难层 | 敞开楼梯间 |  | A,B,C,D
695 | 施工现场临时建筑采用金属夹芯板材时，哪些部位的芯材燃烧性能应为 A 级（） | 多选题 | 临时办公用房 | 发电机房 | 厨房操作间 | 可燃材料库房 | 卫生间 |  | A,B,C,D
696 | 扩建、改建建筑施工时，非施工区域继续使用应符合哪些规定（） | 多选题 | 施工区域与非施工区域采取防火分隔 | 外脚手架不影响安全疏散 | 动火作业前清理可燃物 | 可在裸露可燃材料上动火作业 | 可在爆炸危险场所使用明火 |  | A,B,C
697 | 危险性较大的分部分项工程（），应判定为重大事故隐患。 | 多选题 | 未编制专项施工方案 | 未编制清单 | 未审核专项施工方案 | 专项施工方案存在严重缺陷的 | 未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围” 的专项施工方案进行论证 |  | A,C,D,E
698 | 塔式起重机（）不符合规范要求，应判定为重大事故隐患。 | 多选题 | 独立起升高度 | 附着间距 | 接地电阻 | 垂直度 | 最高附着以上的最大悬高 |  | A,B,D,E
699 | 高处作业吊篮（），应判定为重大事故隐患。 | 多选题 | 安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂 | 超载使用 | 吊篮平台有轻微变形 | 安全锁失效 | 行程限位开关变形 |  | A,B,D
700 | 有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： | 多选题 | 未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志 | 有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则 | 有限空间作业时现场无专人负责监护工作，但有专职安全生产管理人员现场监督 | 有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救 援设施设备 | 有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督 |  | A,B,D,E
701 | 起重吊装及安装拆卸工程，需进行起重机械的选择计算，需明确吊装工艺，至少应包含（ ），否则属于专项施工方案严重缺陷情形之一。 | 多选题 | 施工工艺 | 吊装参数表 | 机具 | 吊点及加固 | 计算过程 |  | A,B,C,D
702 | 以下属于危险性较大的脚手架工程专项施工方案严重缺陷的为（ ）。 | 多选题 | 脚手架高度超过40米无架体卸荷措施 | 应急预案中，救援组未写明联系方式 | 吊挂平台操作架无拆除的施工工序 | 吊篮无构件规格、材质的设计要求 | 爬架悬臂高度超过6m未描述加强措施 |  | C,E
703 | 下列哪些情况属于基坑工程专项施工方案的严重缺陷（） | 多选题 | 无土方开挖与支护结构施工步序图 | 未制定土方工程的成本预算方案 | 土方运输车辆的调度计划缺失 | 无拆除临时支撑的安全技术措施 | 没有土方施工过程中的防雨应急预案 |  | AD
704 | 根据危大方案严重缺陷清单，非标吊篮未明确以下设计要求属于专项施工方案严重缺陷情形之一（ ）。 | 多选题 | 构件规格 | 构件材质 | 连接螺栓 | 焊缝及连接板 | 吊篮颜色及标识 |  | A,B,C,D
705 | 下列哪些施工工艺和设备属于禁止使用（ ）。 | 多选题 | 钢筋“热弯”加工工艺 | 钢筋电渣压力焊连接工艺 | 石材及瓷板落后挂接工艺 | 三点式安全带 | 灌注桩桩头“直接凿除法”工艺 |  | A,C,D
706 | 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理，专业监理工程师可下达“工程暂停令” | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
707 | 监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
708 | 监理人员在执业过程中必须认真对施工企业进行监理切实维护好建设单位的利益。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
709 | 监理人员不同时在两个或两个以上监理企业注册和从事监理活动，可以在材料设备的生产供应单位兼职。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
710 | 直接经济损失在10万元以上的质量事故属重大质量事故。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
711 | 时标网络计划也称带时间坐标的网络计划。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
712 | 监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故时，应通过专业监理工程师及时下达暂停令，要求承包单位停工整改。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
713 | 要约丧失了法律拘束力，即不再对要约人和受约人产生拘束称为要约失效。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
714 | 合同约定的质量目标不得低于国家强制性条文的要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
715 | 工程质量事故处理，并经检查验收合格后，应由建设单位编写质量事故处理报告。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
716 | 有资格的检测人员可以同时受聘于两家或者两家以上检测机构。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
717 | 在正常使用条件下，建筑工程屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和墙面的防渗漏的最低保修期限为终身。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
718 | 进度控制中加强索赔管理，公正地处理索赔属于合同措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
719 | 政府的工程质量控制，主要是抓工程协调等环节进行。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
720 | 工程开工前，对给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点，建设单位应进行复核。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
721 | 监理工程师收到承包单位报验申请后，首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定时间到现场检查。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
722 | 分项工程验收合格的条件，除其所含检验批合格外，还应观感质量验收应符合要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
723 | 工程质量检测机构是对企业资质进行检测的法定单位。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
724 | 业主对承包商索赔内容包括不可抗力索赔。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
725 | 在建设工程施工阶段遇到异常恶劣的气候条件时，承包商可以申报工程延期。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
726 | 施工质量控制按工程资料形成过程的时间阶段分为施工准备、施工过程、竣工验收的质量控制。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
727 | 监理工程师在工程项目质量控制中，应以人为核心。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
728 | 在建安工程造价中，材料预算价格是指材料到施工工地仓库后出库的价格。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
729 | 基坑、基槽、沟槽开挖后，监理单位应会同建设、勘察、设计、施工单位实地验槽，并应会签验槽记录。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
730 | 由监理工程师现场监督承包单位某工序全过程完成情况的活动，称之为巡视。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
731 | 监理工程师应把技术复核工作列入监理规划及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程中。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
732 | 建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
733 | 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为见证。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
734 | 检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
735 | 建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度属于监理工程师实施进度控制的合同措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
736 | 凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经原审查机构审批后方可进行。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
737 | 在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
738 | 专业监理师应认真审核签认竣工结算。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
739 | 总监理工程师应负责专业检验批.分项工程验收及相关隐蔽工程验收。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
740 | 监理规划应由专业监理工程师编制，总监理工程师批准。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
741 | 监理规划由项目监理处保存，工程竣工后归入监理文件包。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
742 | 根据工程的不同情况，开工时没有确定的施工承包商或没有进场的施工承包商在其进场后开工前进行交底。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
743 | 专业工程（标段）开工前，由专业监理工程师主持并进行相应的交底。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
744 | 专业监理工程师应在本专业工程施工开始后编制，监理实施细则应结合工程的专业特点，具有可操作性。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
745 | 在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充修改和完善。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
746 | 事前控制、事中控制、事后控制是监理实施细则的主要内容之一。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
747 | 施工质量验收分级项目划分及W.H.S点确定表必须由监理单位会同建设单位、承包单位共同讨论决定，经三方审核确认后，加盖公章，共同执行。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
748 | 监理大事记主要是记录上级检查和重要来访及会见。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
749 | 监理日志内填写存在的问题，必须闭环记录。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
750 | 工地例会、专题例会决定的有关事项及跟踪落实情况应填写在监理日志中。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
751 | 专业监理工程师负责组织对单位工程施工组织设计（项目管理实施规划）、重大、特殊施工方案进行审核。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
752 | 施工组织设计中应包括:主要施工方案、措施、作业指导书、质量标准、质量控制点及质量目标。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
753 | 施工图会审由专业监理师负责对图纸的会审、对存在的问题提出书面的意见或建议。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
754 | 专业监理师对相关专业的设计交底与图纸会审会议纪要及设计变更的签认。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
755 | 专业或系统工程设计交底与图纸会审是在该专业或系统工程开工后召开，由主设计人向建设、施工、监理等单位有关人员进行说明交底。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
756 | 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患，项目总监理工程师根据工程的影响范围和影响程度，经建设单位批准后，向承包单位签发《工程暂停令》。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
757 | 监理员无权复核工程计量的有关数据并签署原始凭证。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
758 | 审查分包单位必须审核安全施工许可证，分包单位的业绩和近三年安全施工记录。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
759 | 承包单位要委托其他试验单位试验时，监理工程师组织对外委试验室进行考察，填写外委试验室考察记录表。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
760 | 质量验收及评定项目划分表已报审必须在工程开工前进行报审。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
761 | 审核分包单位分包资质还需审核分包工程名称（部位）、工程数量、拟分包工程合同额、分包工程占全部工程。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
762 | 专业监理师负责对报审的施工计量器具和检测仪表证件和实物审查。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
763 | 混凝土外加剂中的早强剂、微膨胀剂和防冻剂是见证取样送检的项目之一。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
764 | 专业监理工程师审查特殊工种作业人员资格证件的有效性，并监督现场从事特殊工种作业人员与审查结果的一致性。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
765 | 大型施工机械（专用施工机具）的审查还需审核操作人员名单、资格证书、上岗证书。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
766 | 巡视检查使总监、监理人员主动掌握本专业的施工动态，及时收集信息。总监、监理人员对各自责任范围内的工程项目需每日进行巡视检查，做好检查记录。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
767 | 对巡视检查中发现、处理、验证的情况要记录在监理日志中。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
768 | 设备开箱检查主要检查内容是设备外包装是否完好，部件有无丢失，澄清到货状况。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
769 | 工程施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合建设单位的要求和合同约定。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
770 | 召开工程例会是工程施工组织协调的方法之一。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
771 | 监理工程师对施工现场计量作业的控制，主要是检查记录方式。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
772 | 建设工程投资控制最主要的阶段是招标阶段。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
773 | 单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由各单位验收人员共同确认。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
774 | 监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是现场检验。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
775 | 监理工程师要对施工质量做出独立判断，须应用平行检验手段取得依据（） | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
776 | 在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于建筑安装直接工程费。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
777 | 确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是施工总进度计划。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
778 | 对于关键部位或隐蔽工程的质量检验，应采用全数检验。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
779 | 在各个层次的验收中，分部工程和单位工程有观感质量验收的规定。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
780 | 在质量控制中，要分析某个质量问题产生的原因，应采用排列图法。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
781 | 建设工程质量保修书应由承包单位向建设单位出具。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
782 | 工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，其中工程监理单位属于自控主体。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
783 | 建设工程进度控制的总目标是建设工期。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
784 | 业主与监理的关系为被委托与委托的关系。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
785 | 监理单位应在施工招标前选定或通过招标方式确定。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
786 | 当业主的违约事件发生后，承包商无权终止合同。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
787 | 工程监理是建立完善的工程质量保证体系的前提和必要条件。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
788 | 施工监理业务的依据，是根据国家法律和有关技术、经济法律和技术标准而订立的施工合同文件。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
789 | 所谓主动控制，是监理工程师对监理过程中出现的偏差，主动提出纠偏措施，从而正确实现目标。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
790 | 在履行施工阶段监理合同时，如果监理人员发现设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求，应对设计单位提出并要求改正。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
791 | 第一次工地会议是监理工程师检查承包人的施工准备情况的一次会议。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
792 | 我国全面实行工程建设监理制度的最主要最基本的外部环境条件是建立完善的社会主义市场经济体制。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
793 | 在工程项目实施过程中，监理、业主、承包人三方间来往的函件也是监理的依据。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
794 | 在实施监理中，监理工程师对项目建设的任何问题都应具有确认权。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
795 | 监理工程师有权监督承包人进入本工程的主要技术和管理人员的构成。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
796 | 专职安全生产管理人员对违章指挥违章操作，应当立即报告但无权制止。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
797 | 深基坑是指开挖深度超过3米的基坑（槽），或深度不超过3米但地质条件和周围环境较复杂的基坑（槽）。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
798 | 所谓特种作业人员，是指直接从事特种作业者，其作业的场所、操作的设备、操作内容具有较大的危险性，容易发生伤亡事故，或者容易对操作者本人、他人以及周围设施的安全造成重大危害。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
799 | 施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准。规范进行设置和搭设，并进行验收。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
800 | 高压线的安全距离大小与输电电压和输电线是否裸露无关。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
801 | 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求。施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
802 | 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
803 | 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
804 | 建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
805 | 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当予以处罚。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
806 | 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
807 | 拆除脚手架时，连墙件随脚手架逐层拆除，可以先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
808 | 凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、防护围栏、挡脚板、安全带和安全网等。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
809 | 企业管理费属于建筑安装工程直接工程费的一项。（判断题） | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
810 | 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》编号为 GB 55032-2022，自 2023 年 3 月 1 日起实施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
811 | 现行工程建设标准与《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 GB 55032-2022不一致时，以现行标准为准。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
812 | 工程项目施工应建立项目质量管理体系，明确质量责任追溯制度。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
813 | 施工过程中无需建立质量管理标准化制度。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
814 | 工程项目各方不得擅自修改工程设计，确需修改的需经建设单位同意。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
815 | 工程质量控制资料应具有可追溯性。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
816 | 未实行监理的工程项目，建设单位无需履行监理职责。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
817 | 施工现场技能工人中中级工及以上占比需符合地区标准。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
818 | 工程项目开工前无需进行质量策划。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
819 | 分项工程施工应实施样板示范制度。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
820 | 工程材料进场时无需进行检验。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
821 | 涉及结构安全的试块应进行见证检验。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
822 | 施工工序完成后，施工单位无需自检。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
823 | 隐蔽工程隐蔽前应通知监理单位验收。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
824 | 建设单位可委托无资质的检测机构进行质量检测。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
825 | 非建设单位委托的检测报告可作为验收依据。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
826 | 施工质量验收包括单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
827 | 主控项目的质量经抽样检验应全部合格。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
828 | 经返修仍不能满足安全要求的工程可降级验收。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
829 | 脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
830 | 当脚手架专项施工方案需要修改时，修改完成后即可实施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
831 | 脚手架材料与构配件在使用周期内，宜及时检查、分类、维护、保养，对不合格品应及时报废，并应形成文件记录。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
832 | 应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算，当验算不能满足安全承载要求时，应根据验算结果采取相应的加固措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
833 | 悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支撑结构可靠连接；应在立杆底部设置纵向扫地杆，并应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
834 | 脚手架立杆间距、步距应通过计算确定。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
835 | 脚手架底部立杆应设置纵向或横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
836 | 作业脚手架连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过3步。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
837 | 当在脚手架上架设临时施工用电线路时，应有绝缘措施，操作人员应穿绝缘防滑鞋；脚手架与架空输电线路之间应设有安全距离，并应设置接地、防雷设施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
838 | 当在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除脚手架作业时，应采取保证足够的氧气供应措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
839 | 作业脚手架连墙件的安装宜随作业脚手架搭设同步进行。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
840 | 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
841 | 在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应在动火申请批准后进行作业，并应采取设置接火斗、配置灭火器、移开易燃物等防火措施，同时宜设专人监护。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
842 | 附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、悬挑脚手架悬挑结构件等涉及架体使用安全的构配件应全数检验。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
843 | 当作业脚手架上存在2个及以上作业层同时作业时，在同一跨距内各操作层的施工荷载标准值总和取值不应小于5.0kN/ m²。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
844 | 脚手架作业层应沿所施工建筑物每3层或高度不大于15m处设置一层水平防护。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
845 | 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
846 | 支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载的过程中，架体下方需设专人看护架体。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
847 | 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022要求，由建设主管判定。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
848 | 临时支撑结构可以与起重机械设备、施工脚手架等连接。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
849 | 夜间施工时，施工现场应保障充足的照明，施工车辆应保持正常行驶速度。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
850 | 施工现场用电的保护接地与防雷接地，共用接地装置的电阻值应满足各种接地最大电阻值的要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
851 | 塔吊维修过程中触电造成的伤害属于起重伤害 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
852 | 夏季雷击伤害属于触电伤害。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
853 | 潮湿和易触及带电体场所的照明电源安全电压为36V。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
854 | 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，上下可同步进行作业。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
855 | 高处作业人员佩戴安全带时，可不必系挂安全带挂钩。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
856 | 紧急情况时施工升降设备的行程限位开关作为停止运行的控制开关。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
857 | 施工用电的发电机组电源应与其他电源互相闭锁，并列运行。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
858 | 电气设备和线路检修应符合下列规定：电气设备发生故障时，应采用验电器检验，确认断电后方可检修，并在控制开关明显部位悬挂“禁止合闸、有人工作” 停电标识牌。停送电必须由专人负责。专人监护，设置警示标识、预约停送电。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
859 | 设备、管道内部涂装和衬里作业时，应采用防水电气设备和照明器具，并应采取防静电保护措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
860 | 压力容器及其附件应合格、完好和有效。严禁使用减压器或其他附件缺损的氧气瓶。使用乙炔专用减压器、回火防止器或其他附件缺损的乙炔气瓶。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
861 | 在密闭空间、深基坑等危险场所作业时，必须安排专人现场监护。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
862 | 施工现场易燃易爆物品应单独存放于专用库房，并配备灭火器材。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
863 | 施工现场必须为作业人员提供符合国家标准的个人防护用品，并监督其正确使用。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
864 | 素混凝土结构最低强度等级为C15。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
865 | 混凝土保护层厚度可小于钢筋直径。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
866 | 高层建筑剪力墙厚度可小于160 mm。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
867 | 结构监测预警值可高于设计要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
868 | 拆除作业发现不明气体应继续施工。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
869 | 混凝土结构耐久性仅与材料有关。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
870 | 混凝土结构可采用砌体混合承重。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
871 | 地震后结构出现重大险情应立即治理。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
872 | 拆除过程中严禁立体交叉作业。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
873 | 民用建筑和对渗漏敏感的工业建筑屋面工程防水类别划分为甲类。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
874 | 防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限一致。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
875 | 混凝土屋面板和塑料排水板可以设计为一道防水层。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
876 | 民用建筑地下室顶板防水设计必须将覆土中积水排至周边建筑排水系统。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
877 | 穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于30mm。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
878 | 防水工程验收时，必须核验施工人员资质证书。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
879 | 维修后防水层的性能指标可适当低于设计要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
880 | 卷材铺贴应平整顺直，允许出现少量起鼓现象。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
881 | 混凝土结构蓄水类工程完工后，应进行水池满池蓄水试验，蓄水时间不应少于12h。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
882 | 生产和储存易燃易爆物品的厂房、仓库等，应位于城镇规划区的边缘，上风向或相对独立的安全地带。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
883 | 建筑中散发较空气重的可燃气体、蒸气的场所或部位，应采取防止可燃气体、蒸气在室内积聚的措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
884 | 建筑的总平面布置应符合减小火灾危害、方便消防救援的要求。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
885 | 钢筋混凝土结构构件可不做耐火性能验算。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
886 | 防火墙可设置在轻钢龙骨石膏板隔墙上。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
887 | 住宅户门净宽度允许为0.75m。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
888 | 地铁区间可不配置灭火器 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
889 | 敞开楼梯间应采取防烟措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
890 | 监理员可以在监理规划、监理实施细则上签署意见 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
891 | 施工现场临时办公用房采用金属夹芯板材时，芯材燃烧性能可为 B1 级。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
892 | 施工单位未对深基坑、高边坡施工未进行监测，应被判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
893 | 附着式升降脚手架的安全控制装置失效，应判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
894 | 高处作业吊篮内三人使用，应判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
895 | 作业场所5级以上大风天气下进行高处作业，应判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
896 | 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
897 | 有限空间作业时现场已有专人负责监护工作，但未有专职安全生产管理人员现场监督，应判定为重大事故隐患。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
898 | 建筑幕墙安装工程施工方案中无相关运输设备及设施（轨道吊、轨道吊篮、小吊车、炮车、卸料平台等）的构件规格型号属于严重缺陷。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
899 | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》通用条款中存在其他重大施工安全风险，但无针对性施工安全保证措施属于严重缺陷。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
900 | 模板及支撑体系工程施工方案中模板及支撑体系无须明确安装、拆除顺序及安全保证措施。 | 判断题 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B